# D.2.3. Nehre deşarj koşulları

Deşarjı oluşturan faaliyet türü: Demir, çelik ve demir alaşımları üretimi.

Faaliyet grubu: Maden

# D.2.3.1. Sınıflandırma, köken, alıcı ortam ve deşarj noktalarının lokasyonu

| Deşarj noktası | Atıksu türü | Kaynak | Alıcı ortam | Akaçlama havzası/ Deniz | Alıcı Ortam Kategorisi | UTM koordinatları |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 1 | Kullanma suları | Tesisin tüm tuvaletlerinin atık suyu | Karsak | Marmara | I | X: 447 80 51 Y: 35692416 |
| DN 2 | Yağmur suyu | Tesisin çatı ve yüzeyinden gelen yağmur suyu ve atık depolamadan sızıntı suyu | Karsak | Marmara | I | X: 447 80 51 Y: 35692416 |
| DN 3 | Endüstriyel su | Eritme atölyesi ve haddehanelerdeki soğutmadan gelen endüstriyel su | Karsak | Marmara | I | X: 447 80 51 Y: 35692416 |

# D.2.3.2. Deşarj akışları ve hacimleri.

Deşarj noktası D1: Kullanma suları

Günlük akış: 250 m3/gün

Saatlik akış: 8,3 m3/saat

Yıllık toplam hacmi: 90000 m3/yıl

Deşarj noktası D2: Yağmur suyu

Günlük akış: ? m3/gün

Saatlik akış: ? m3/saat

Yıllık toplam hacmi: ? m3/yıl

Deşarj noktası D1: Endüstriyel su

Günlük akış: 700 m3/gün

Saatlik akış: 27 m3/saat

Yıllık toplam hacmi: 252000 m3/yıl

# D.2.3.3. Emisyon Sınır Değerleri.

Atıksu kirliliğinin özelliğini gösteren parametreler sadece her biri için özel olarak verilen ESD ile aşağıdaki tablolardakiler olacaktır:

Deşarj Noktası DP1: Kullanma suları

| Parametreler | Emisyon Sınır Değerleri |
| --- | --- |
| pH | 5,5-9,5 |
| KOİ | 160 mg/l |
| BOİ | 40 mg/l |
| Asılı haldeki katı madde | 35 mg/l |
| İletkenlik |  |
| Yağ ve gres | 20 mg/l |
| Deterjanlar | 2 mg/l |
| NH4 | 15 mg/l |

Deşarj Noktası DP2: Yağmur suyu

| Parametreler | Emisyon Sınır Değerleri |
| --- | --- |
| pH | 5,5-9,5 |
| KOİ | 125 mg/l |
| Asılı haldeki katı madde | 35 mg/l |
| Demir | 2 mg/l |
| Klorür | 2,000 mg/l |
| Sülfatlar | 2000 mg/l |

# Sıcaklık: deşarj nedeniyle alıcı ortamdaki artışın 1,5 °C'den daha az  olması gerekir

Deşarj Noktası DP3: Endüstriyel su

| Parametreler | Emisyon Sınır Değerleri |
| --- | --- |
| pH | 5,5-9,5 |
| KOİ | 80 mg/l |
| Asılı haldeki katı madde | 35 mg/l |
| Fe | 2 mg/l |
| Yağ ve gres | 20 mg/l |
| AOX | 0,3 mg/l |
| Klorürler | 2,000 mg/l |
| Sülfatlar | 2000 mg/l |
| Artık serbest klorür | 0,05 mg/l |

ESD'ye ulaşmak için seyreltmeye izin verilmez.

ESD yanı sıra, alıcı ortam mevzuat ve kalite hedefleri ile uyumlu olacaktır. Durum böyle değilse, tesis işletmecisi deşarjın uyumsuzluğun nedeni olmadığından emin olmak için, uygun bir arıtma uygulamak zorundadır.

Bu izin, Su Çerçeve Direktifi'nde tehlikeli maddeler için, açıkça belirtilmiş olanlardan daha başka bir maddenin deşarjını kapsamaz.

Soğutma devrelerini boşaltmak için protokol aşağıdakileri içermelidir:

- Asgari boşalma zamanı: 72 saat

- Boşaltmadan önce hiç kalmamış olmasını garanti etmek için reaktif ilavesi ya da sadece çıkması için gerekli zamanı bırakarak yerinde analitik kontrol ile birlikte serbest artık klorun çıkarılması.

- Deşarjdan kaçınılarak, birikintilerin altındaki çamurun çıkarılması ve yönetimi.

D.2.3.4. Arıtma ve deşarj tesisleri

Sahada iki atıksu arıtması vardır:

- Kullanım atıksuları: Kaba ızgara, çökeltme tankı, oksidasyon havuzu, Kum filtresi, çamur depolama haznesi, tedarik depolama haznesi, arıtılmış su depolama haznesi, ger dönüşüm depolama haznesi, Filtrepres birimleri. Genel teknik özellikler aşağıda verilmiştir

- Tasarım kapasitesi: 600 m³/gün

- Mevcut Kapasitesi: 200 m³/gün

- Endüstriyel atık su: Kaba ızgara, yağ filtreleri, dengeleme havuzu, hızlı karıştırma havuzu, yavaş karıştırma havuzu, lamel oturma havuzu, basınçlı kum filtreleri, tatlı su havuzu, Filtrepres birimleri. Genel teknik özellikler aşağıda verilmiştir

- Tasarım kapasitesi: 1.000 m³/gün

- Mevcut Kapasitesi: 650 m³/gün (ortalama)

- Proses geri besleme: 500 m³/gün (ortalama)

Hava kompresörleri zorunlu olarak akümülatör yağındaki çamuru tasfiye gelen özel bir donanıma sahip olacaktır. Aksi takdirde yetkili atık yöneticisi tarafından alınmak üzere saklanacaktır.

Tüm boşaltma noktaları uygun debimetre ve numune alma sistemlerine sahip olacaktır. Muayene/örnek alma/izleme için bu sistemlere güvenli ve sürekli erişimi sağlanacaktır. Sistemler temsil eden örnekleri almak için gerekli özelliklere sahip olacaktır.

Atık depolamadan akış ve ağartma konusunda özel koşullar ..... (Ek bilgi gereklidir ama özel toplama, izleme ve arıtma veya yönetim olabilir)

# D.2.3.5. Atıksu Deşarj Vergisi

Bu Bask bölgesinin ücretlendirme sistemidir, sadece bir örnektir

(C.C.V.): Deşarj kontrolü kuralı = V x Pu

Pu = Pb x Cm

Cm = C2 x C3 x C4

burada:

V = deşarj edilecek yıllık izin verilen hacim (m 3/yıl)

P = U deşarj kontrol birim fiyatı

Pb = Deşarjın niteliğine bağlı olarak m3 baz fiyatı

Z2 = Deşarj özellikleri ile ilgili katsayı

C3 = Deşarjdaki kirlilik derecesi ile ilgili katsayı

C4 = Alıcı ortamın kalitesi ile ilgili katsayı

Cm = Deşarjın artış veya azalması ile ilgili katsayı

# E.3.-.Atıksu izleme

- İşletmecinin sunduğu belgeleri dikkate alarak, aşağıdakiler izlenir:

| Deşarj noktası | İzleme debi | İzleme parametreleri | İzleme Sıklığı | İzleme tipi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN1 | Kullanma suları | pH İletkenlik Asılı haldeki katı madde KOİ BOİ Yağ ve gres Deterjanlar NH4 toplam Fe | Dış izleme, her 6 ayda bir Periyodik kendini izleme Sürekli debi izleme |  |
| DN2 | Yağmur suyu | pH İletkenlik Asılı haldeki katı madde KOİ Klorürler Sülfatlar toplam Fe toplam Zn toplam Pb | Dış izleme, her 6 ayda bir Periyodik kendini izleme Sürekli debi izleme |  |
| PV 3 | Endüstriyel su | pH Asılı haldeki katı madde KOİ Klorürler Sülfatlar Toplam Fe Toplam Zn AOX Artık klor | Dış izleme, her 6 ayda bir Periyodik kendini izleme Sürekli debi izleme |  |

- Dış izleme yetkili firmalar tarafından yapılır. Örnekler bileşik örnekler (24 saati temsil eden ve debi ile orantılı) veya nokta örnekleri olacaktır.

İzleme sonuçları örnek alma tarihinden itibaren bir ay içinde Yetkili Makama sunulur.

- D2.3.3'teki tüm parametreler, karşılık gelen ESD'lere uygun olduğunda, deşarj uygun olarak kabul edilecektir.

- İşletmeci her yıl .... tehlikeli maddelerin deşarjdaki varlığına ilişkin bir beyan sunacaktır. Bu beyan deşarjda tespit edilmese bile proseste dahil olan tüm maddeleri kapsar.

# E.4. Performans göstergeleri

İşletmeci aşağıdaki performans göstergelerini yıllık olarak izler.

| GÖSTERGE | BİRİMLER |
| --- | --- |
| Erime / t sıvı çelikte toplanan filtre torbası tozu | Kg toz * 100/t SÇ |
| Pota Cürufu/sıvı çelik | Kg pota cürufu toz *1000/t SÇ |
| Ocak Cürufu/sıvı çelik | Kg ocak cürufu *1000/t SÇ |
| Ocak cürufu değerlendirme | t |
| Refrakter/Sıvı çelik | Kg refrakter * 1000/t SÇ |
| Ölçek/SÇ | Kg * 1000/Tn SÇ |
| Atıksu arıtma çamuru / SÇ | Kg çamur * 1000/t SÇ |
| Her atık kodu için hammadde yerine kullanılan tehlikesiz atık | t |