Görev 19. Su ve Hava Emisyonları için Emisyon Sınır Değerlerinin Belirlenmesi

Büyük Yakma Tesisi (LCP): 320 MW; Tek baca

Hammadde: Linyit.

I. HAVA

A. İşletmeci tarafından sağlanan bilgiler

B. Büyük Yakma Tesisi için gerekli bilgilere ilişkin varsayım.

 İlk Entegre Çevre İzninde (IEP) belirtilen Emisyon Sınır Değerleri.

 Türkiye’de yürürlükte olan mevzuatta belirtilen Emisyon Sınır Değerleri.

 Bazı AB ülkelerinde Büyük Yakma Tesisi sektöründe gerçekleşecek geçiş dönemleri için belirlenen Emisyon Sınır Değerleri. (Ulusal Dönüşüm Planları. 2016-2020 yılları. 2010/75/EU sayılı Endüstriyel Emisyonlar Direktifi Madde 32 ve 2012/115/EU sayılı Karara Ek (sırasıyla 3.2 ve 3.3 paragrafları, C ve D ekler tablosu).

 Endüstriyel Emisyonlar Direktifinde belirtilen Emisyon Sınır Değerleri.

C. Emisyon Sınır Değerleri aşağıdaki maddelerde verilenler için belirlenir:

 Partiküller; SO2, NOx

 EED'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yılda bir kez olmak üzere cıvanın kesintili emisyon kontrolü yapılır  (Ek V, Kısım III, bent 4).

 Klorürler ve Florürler

Alıştırma: Hava emisyonları için Emisyon Sınır Değerlerinin belirlenmesine ilişkin olarak görüşmenin yapılması.

| Dönem | Madde | Birim | Aylık değer | Annual 97-Percentile over 48-hour averaging periods | Annual 95-Percentile over 48-hour averaging periods | Referans Oksijen Seviyesi | Kontrol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04/01/2013 - 30/06/ 2016 | Partiküller SO2 NOx ClH FH Hg Tl | mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 | 350 1000 1200 10 2 0,005 0,004 |  |  | 6 6 6 | Sürekli Sürekli Sürekli Sürekli Sürekli Yıllık Yıllık |
| 01/07/2016 - 31/05/2020 | Partiküller SO2 NOx ClH FH Hg Tl | mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 | 190 600 600 8 1,5 0,003 0,002 |  |  | 6 6 6 | Sürekli Sürekli Sürekli Sürekli Sürekli Yıllık Yıllık |
| 06/01/2020’den itibaren | Partiküller SO2 NOx ClH FH Hg Tl | mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 | 20 200 200 5 1 0,002 0,001 |  |  | 6 6 6 6 | Sürekli Sürekli Sürekli Sürekli Sürekli Yıllık Yıllık |

II. SU

A. İşletmeci tarafından sağlanan bilgiler

B. Büyük Yakma Tesisi için gerekli bilgilere ilişkin varsayım.

 İlk Entegre Çevre İzninde (IEP) belirtilen Emisyon Sınır Değerleri.

 Türkiye’de yürürlükte olan mevzuatta belirtilen Emisyon Sınır Değerleri.

 Endüstriyel Emisyonlar Direktifinde belirtilen Emisyon Sınır Değerleri.

C. Aşağıdakiler için Emisyon Sınır Değerlerini belirleyiniz:

Emisyon Sınır Değerleri şunlar için belirlenecektir:

Atık su ve yağmur suyu arıtma tesislerinde arıtılmalarından sonra proses atık sularının (aşağıdaki tablolarda verilen) kimyasal ve fiziksel parametreleri.

Alıştırma: Atık su boşaltımlarına ilişkin Emisyon Sınır Değerlerinin belirlenmesi için görüşmenin yapılması.

Endüstriyel Atık sular

| Parametre | Sınır Değer | Birim | Kontrol |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıcaklık | Alıcı ortamın normal sıcaklığını 3ºC’den fazla arttıramazlar. | ° C |  |
| pH | 6, 5-8, 5 |  | Her saat |
| Toplam Kimyasal Oksijen İhtiyacı | 35 | mg/l | Günlük |
| Biyolojik Oksijen İhtiyacı5 | 18 | mg/l | Günlük |
| Asılı haldeki katılar | 50 | mg/l | Günlük |
| Toplam Nitrojen | 15 | mg/l | Haftalık |
| Toplam Fosfor | 3 | mg/l | Haftalık |
| Alüminyum | 2 | mg/l | İki haftada bir |
| Demir | 1 | mg/l | İki haftada bir |
| Mangan | 2 | mg/l | İki haftada bir |
| Nikel | 4 | mg/l | Aylık |
| Cıva | 0,1 | mg/l | Üç ayda bir |
| Talyum | 0,1 | mg/l | Üç ayda bir |
| Krom(VI) | 0.2 | mg/l | Üç ayda bir |
| Sıvı ve katı yağlar | 15 | mg/l | Aylık |

Yağmur suyu

| Parametre | Emisyon Sınır Değeri | Birim |
| --- | --- | --- |
| pH | 5, 5-9, 0 |  |
| Toplam Kimyasal Oksijen İhtiyacı | 20 | mg/l |
| Biyolojik Oksijen İhtiyacı5 | 10 | mg/l |
| Asılı haldeki katılar | 20 | mg/l |
| Alüminyum | 0,5 | mg/l |
| Demir | 0,5 | mg/l |
| Mangan | 0,5 | mg/l |
| Sıvı ve katı yağlar | 1 | mg/l |