GÖREV 20.- İZİN KAPSAMINDAKİ EK ÖZEL KOŞULLAR - TARTIŞMA

İzin kapsamına dâhil edilmesi gerekebilecek ek özel koşullara örnekler.

- Giriş:

Entegre Çevre İzni’nin gerektirdiği ek (özel) koşullar, genellikle büyük yakma tesisinde arıtıldıktan sonra gerçekleştirilen atık su tahliyelerine ilişkindir.

Bir büyük yakma tesisinin tahliyesi şu aşağıda belirtilenlere yapılabilir:

 Akarsu

 Rezervuar (doğrudan veya dolaylı olarak)

 Deniz

Alıcı ortamın gerektirdiği çevresel kalite standartlarına bağlı olarak, Yetkili Çevre Makamı, arıtılmış atık suların tahliyesine özel veya ek koşullar getirebilir.

Bu, aşağıdaki durumlarda mümkün olabilir:

 Tahliye noktasının akış yönü üzerinde insani tüketim amaçlı su toplama havzaları bulunmaktadır (15.000 kişiyi aşan nüfuslar için su toplama havzaları).

   Atık suyun tahliyesinin yapıldığı akarsu, balık yaşamının mevcut olduğu ve spor balıkçılığının yapıldığı alanların da bulunduğu bir akarsudur. 6 Eylül 2006 tarihli ve 2006/44/EC sayılı balık yaşamının desteklenmesi amacıyla koruma veya iyileştirme ihtiyacı bulunan tatlı suların kalitesi hakkındaki direktif, bu durumda ek tahliye koşullarının konulmasını öngörmektedir.

  Su, 79/409/EEC sayılı AB direktifi ve bunu takip eden değişiklikler doğrultusunda koruma altında olan hayvan türlerinin yaşadığı bir rezerve tahliye edilmektedir (“Kuş Direktifi”) .

  Tahliye, AB kuralları doğrultusunda beyan edilen yüzme alanlarının yanı sıra, önemli bir balıkçılık ve kabuklu deniz hayvanları sahasının da içinde bulunduğu bir kıyı bölgesine gerçekleştirilmektedir. 76/160/EEC sayılı Direktifi tadil eden yüzme suyu kalitesinin yönetimine ilişkin 2006/7/EC sayılı Direktif, tahliyelere ilişkin olarak ek koşulların getirilmesini öngörmektedir.

Örnek 1: Yüksek ekolojik değeri bulunan dere yatağı

Alıcı ortamın kalite kontrolü. Hangi parametreler, nerede ve hangi numune alma sıklığıyla kontrol edilecektir?

Örnek 2: Denize tahliye

Alıcı ortamın kalite kontrolü

Hangi parametreler, nerede ve hangi frekans alma sıklığıyla kontrol edilecektir?

Örnek 1: Yüksek ekolojik değeri bulunan dere yatağı

Alıcı ortamın kalite kontrolü

Hangi parametreler, nerede ve hangi frekans alma sıklığıyla kontrol edilecektir?

 A-Fizikokimyasal parametreler

 B.-Sedimentler ve canlı organizmalar.

Su Çerçevesi Direktifi:  60/2000 sayılı direktif

- Fizikokimyasal parametreler

Numune alma noktaları:

- Tahliye noktasının öncesinde akıntıya karşı: 1 Km ve 100 m önce

- Atık su tahliye noktası

- Akıntı yönünde: 200 metre; 1 Km ve 2 Km sonra

Sıklık: Günlük, haftalık ve 3 ayda 1.

 Günlük ve haftalık: atık su tahliye noktasından

 3 ayda 1: akıntı yönünde ve akıntıya karşı

Tahliye noktasındaki parametreler (günlük): pH, iletkenlik; askıda katı maddeler; bulanıklık; sıcaklık.

Tahliye noktasındaki parametreler (haftalık):Fe; Al; Mn; Zn; PB ve Cd.

Yukarı ve aşağı yönden alınan sulardaki parametreler (3 ayda 1): Renk; sıcaklık; iletkenlik; nitratlar; florürler ; Fe; Mn; Cu; Zn; B; As; Cd; toplam Cr; PB; Se; Hg; Ba; Siyanürler; Sülfatlar; Klorürler; Fosfatlar; Fenoller; Çözünmüş hidrokarbonlar; HPA; toplam pestisit; KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı); Çözünmüş oksijen; BOİ5 (Biyokimyasal oksijen ihtiyacı 5); Toplam azot; Amonyak; CF; CT; SF; Salmonella.

B.- Sedimentler ve organizmalar

Numune alma noktaları:

•	Tahliye noktasının öncesinde akıntıya karşı: 1 Km ve 100 m önce.

•	atık su tahliye noktası.

•	Akıntı yönünde: 200 metre; 1 Km ve 2 Km.

Sıklık: Her 2 veya 3 yılda bir.

Aşağıdaki parametrelerin her biri için çeşitlilik derecesi, miktar ve topluluk yapısı belirlenecektir:

 Fitoplankton

 Makrofit ve fitobentik organizmalar

 Bentik omurgasızlar

 Balıklar

Dere yatağının ekolojik sınıflandırması da, aşağıdakiler dikkate alınarak incelenmelidir:

 Biyolojik kalite göstergeleri

 Biyolojik göstergeleri etkileyen hidromorfolojik göstergeler

 Fizikokimyasal kalite göstergeleri

Örnek 2: Denize tahliye

Alıcı ortamın kalite kontrolü

Hangi parametreler, nerede ve hangi frekans alma sıklığıyla kontrol edilecektir?

Alıcı ortam denizdir: 2010/60/EC sayılı Su Çerçevesi Direktifinin yanı sıra, bu deniz sularının belirli kullanımlarına ilişkin diğer kardeş direktifler de bu durumda uygulanabilir.

AB mevzuatından daha sıkı koşullar koyan ve kimi belirli alanlarda kullanılan bu deniz suları için kalite standartları getiren ulusal veya bölgesel kapsamdaki mevzuatın da, izin kapsamına dâhil edilmesi mümkündür.

Her durumda, alıcı ortam AB mevzuatında belirtilen şu kalite standartlarını karşılamalıdır:

 Yüzme suyu kalite standartları: Yüzme suyu kalitesinin yönetimine ilişkin 15 Şubat 2006 tarihli ve 2006/7/EC sayılı direktif. Ek I.

 Kabuklu deniz hayvanlarının üretilmesi için gereken kalite standartları: 2006/113/EC sayılı direktif. Ek I.

Soğutma suyunun denize tahliye edildiği büyük yakma tesislerinde, dikkate alınması gereken çok önemli bir parametre bulunmaktadır; bu da sıcaklıktır. Yapılan tahliye, alıcı suların sıcaklığını yükseltmemelidir.

Şu şekilde bir sınır değeri oluşturulabilir: Tahliyenin kıyı suları ortamına temas noktasından 100 metre uzaklıkta ve su yüzeyine göre 1 metre derinlikte, maksimum sıcaklık artışı 3 ° C olabilir.

- SOĞUTMA SULARININ TAHLİYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

Aylık periyotlarla:

         Büyük yakma tesisinin faaliyet saatlerinin sayısı

         Maksimum akış (m3/sa ve m3/ay).

Yukarıdaki bilgiler, şu şekilde sunulmalıdır:

 Aylık çizelge: tahliye akışlarının her gün için değerleri (m3/sa).

 Tahliyenin toplam akış değeri (m3/sa).

 Her ayın faaliyet saatlerinin sayısı.

 Sıcaklık (Sürekli ölçüm yapılmalıdır). Saatlik ve günlük ortalama değerler.

ALICI ORTAMA (denize) İLİŞKİN OLARAK:

A. Atık su tahliyesi sadece büyük yakma tesisinin soğutma sisteminden gelmekteyse, yukarıda belirtilen kontrolün yanı sıra aşağıda belirtilen koşulun da yerine getirilmesi yeterli olacaktır:

Her altı ayda bir (biri İlkbahar-Yaz numunesi ve bir diğeri de Sonbahar-Kış numunesi olmak üzere) kıyı şeridi üzerindeki üç noktada sıcaklık kontrolü (iki noktadan biri tahliye noktasından önce, diğeri sonra ve üçüncüsü de tahliye noktasının kendisinde olacaktır).

B. Tahliyesi yapılan atık suda, büyük yakma tesisinin endüstriyel atık su arıtma tesisinde arıtılmış olan atık su da bulunuyorsa ya da soğutma sisteminden gelen atık sudan farklı atık sular da bulunuyorsa, alıcı ortamda (denizde) daha sıkı bir kontrol (ek önlemler) gerekmektedir.

Yumuşakçaların bu alıcı ortamda yetiştirilmesi ve çevrede yüzme alanlarının bulunması bir başlangıç noktası olarak alınabilir.

Kontrole yönelik önlemler şu şekilde alınabilir:

Alıcı ortamda numune noktaları belirlenir (UTM koordinatları):

 Atık suların denize çıkış noktasında, yüzey seviyesinden.

 Kıyı şeridinde konumlanmış iki noktadan (atık suların çıkış noktasının her iki yanından da) ve bunlardan 50 metre uzaklıktan.

 Yakınındaki alanlarda tahliyeden etkilenmesi mümkün yumuşakçaların üretildiği noktalar.

 Tahliye noktasının en yakınındaki yüzme alanları.

 Tahliye tarafından etkilenmeyen bir bölgede konumlanmış bir nokta. Sonuçların değerlendirilmesinde, bu nokta arka plan değeri olarak alınacaktır.

Alıcı ortamda gerçekleştirilecek kontrollerin sıklığı: yılda iki defa

Kontrol edilecek olan parametreler:

Minimum olarak, şunlar belirlenmelidir: pH; çözünmüş oksijen; askıda katı maddeler; toplam organik karbon; toplam fosfor; amonyak azotu.

SEDİMENTLERİN, BENTİK HAYVANLARIN VE YUMUŞAKÇALARIN KONTROLÜ

Sedimentlerin, bentik hayvan organizmaların (zoobentics organisms) ve yumuşakçaların kontrolü için, şu noktalar seçilir (UTM koordinatları):

  Tahliyenin etki alanının içerisinde bulunan iki numune noktası (ve tahliye bir su altı çıkışı ile yapılmaktaysa, bir de sedimentlerin biriktiği yerden).

 Arka plan referansı olarak almak üzere, tahliyeden etkilenmeyen bir nokta.

 Kabuklu üretim alanlarının her birindeki noktalar.

Sedimentlerin ve bentik hayvan organizmaların yılda iki defa gerçekleştirilecek olan ölçümleri, tahliye kontrolü için numune alma ile aynı zamana denk getirilerek yapılmalıdır. Sedimentlerde analiz edilecek parametreler: ağır metaller (Cu, Fe, Ni ve diğerleri); redoks potansiyel

Bentik hayvan organizmaları: tahliyeden etkilenen suların su kalitesi indeksi, etkilenmeyen sularınki ile karşılaştırılarak özellikleri belirlenecektir. Bentik hayvan organizmaların özelliklerinin belirlenmesi için, alanda önceden bir çalışma yapılmış olmalıdır.