GÖREV 21: Hava emisyonları için izleme ve kontrol planı

Çevreden sorumlu Yetkili Merci, Büyük Yakma Tesislerindeki her bir emisyon noktası için aşağıda verilen Kontrol ve Gözetim Planını, izin başvurusunda işletmeci tarafından sağlanan verileri ve bu tip tesisler için AB ve Türkiye’deki yürürlükteki mevcut mevzuatları baz alarak oluşturur:

| EMİSYON NOKTASI | KONTROL | SIKLIK | PARAMETRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisyon noktası 1 Isı Üretim Ünitesi | Otomatik ölçüm (1). (2). | Sürekli | Sıcaklık |
|  |  |  | Partiküller |
|  |  |  | SO2 |
|  |  |  | NOx |
|  |  |  | O2 |
| Emisyon noktası 1 Isı Üretim Ünitesi | Manuel ölçüm | Yıllık | Partiküller |
|  |  |  | SO2 |
|  |  |  | NOx |
|  |  |  | Cıva |
|  |  |  | Tehlikeli hava kirleticileri |
| Emisyon noktası 1 Isı Üretim Ünitesi | Sürekli ölçüm cihazlarının belgelendirilmesi | Üç yılda bir | Sıcaklık |
|  |  |  | Partiküller |
|  |  |  | SO2 |
|  |  |  | NOx |
|  |  |  | O2 |

- Ölçüm otomatik olarak yapıldığında, cihazların hepsi kuru bazda ölçüm yapmaz. Bu gibi durumlarda eğer yapılan hesaplamanın hassasiyeti sürekli ölçüm ile elde edilecek sonuçlara benzer sonuçlar veriyorsa, bir hesaplama yapılarak yakma gazlarının nem oranı hesaplanabilir.

- Tesisin otomatik ölçüm sistemleri yeterince gelişmiş düzeydeyse, kirleticilerin konsantrasyonunu normal düzeye çekmek için gerçek zamanlı olarak bacalardaki basıncın izlenmesine gerek olmayabilir. İşletmeci tesiste her bir kirletici için mevcut olan otomatik ölçüm sistemleri hakkında açıklamada bulunmalıdır (örneğin: SO2 ve NOx için extractives (özütleme) sistemleri; oksijen, sıcaklık, gazlar ve partiküller için "yerinde" sistemler).

Eğer tesiste daha fazla sayıda emisyon noktası varsa, yukarıda belirtilen Kontrol ve İzleme Planı bu noktaların her biri için uygulanır.

Eğer yukarıda verilen parametreler için tesiste sürekli izleme sistemleri mevcut değilse, İşletmecinin Entegre Çevre İzninin (IEP) verildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde bu sistemi kurması ve  tamamen faaliyete geçirmesi gerekmektedir.

Sürekli ölçme sistemleri denetime tabidir. Yılda en az bir kez referans yöntemlerle paralel ölçümler yapılacaktır.

Kirleticiler ve proses parametreleri için yapılan ölçümler ve otomatik ölçüm sistemlerinin kalibrasyonunu yapmak için kullanılan ölçüm referans yöntemleri CEN (Avrupa Standartlar Komitesi) Standartlarına göre yapılmalıdır. Eğer konuyla ilgili CEN standardı yoksa elde edilen verinin eşdeğer bilimsel bir kalitede olmasını sağlayacak ISO standartları, diğer ulusal veya uluslararası standartlar kullanılmalıdır.

Entegre Çevre İzninin verildiği tarihten itibaren en fazla iki yıl içerisinde, sürekli ölçüm sistemlerinden (kirleticiler, oksijen ve diğer işletimsel parametreler ile ilgili) elde edilen veriyi gerçek zamanlı olarak Çevreden Sorumlu Yetkili Merciye ilettiği bir ölçüm sistemi kurulmalıdır.