İŞLETMECİ TARAFINDAN YAPILAN

SU EMİSYON SINIR DEĞERLERİ ÖNERİLERİ

26.10.2012

4.2.a Büyük Yakma Tesisi Sektörü Eğitimi – görev 15

Bu raporda Kömüre dayalı Termik Enerji Santralindeki (CTPP) bir Atık Su Arıtma Tesisinde (WWTP) su emisyon sınır değerlerinin oluşturulması hakkında kısa bir özet yapılmıştır.

Burada ele alınan veriler 1.400MW'lık bir Kömüre dayalı Termik Enerji Santraline ait olmasına rağmen, Emisyon Sınır Değerleri herhangi bir Santrale uygulanabilir; zira kurulu enerjiden bağımsız olarak su arıtma tesisindeki bütün kirleticiler aynıdır.

Su için Uygulanan Mevcut En İyi Teknikler

Kömüre dayalı Termik Enerji Santralinin (CTPP) çevreye olan etkilerini en aza indirgemek için mümkün olduğunca çok MET'in uygulanması önerilir. Bir Santralde analiz edilmesi gereken temel MET'ler:

- Atık Su Arıtma Tesisinin hidrolik faaliyetlerinin optimizasyonu

- Kömür depolama alanında sel suyu segregasyonu

- Atık su pompalama kuyularının optimizasyonu

- Su giriş ve çıkış kapaklarının otomasyonu

- Atık su pompalama kuyusu ile homojenleştirme tankı arasında bağlantı kurma

- Su buharı döngüsü optimizasyonu

- Soğutma kulesi su dağıtım optimizasyonu

- Santrale (CTPP) su sağlayan nehirde ekolojik akıntıların otomatik kontrolü sisteminin uygulanması

- Petrol ve dizel pompalama alanlarında su geçirmez kovalar

- Bitkiler tarafından atık su ayrıştırması ve geri kullanımı

- Enerji tüketimini optimize etmek için açık devre su soğutma sisteminin kurulması önerilir.

- Soğutma su akışının aşındırıcılığına göre inşaat ekipmaları için malzeme seçiniz.

- Aşınımı ve organizmaların büyümesini önlemek için Atık Su Arıtma Tesisinin planında akıntının olmadığı alanlar oluşturmaktan kaçınınız.

- Suyun akış hızını doğru seçerek ısı eşanjörü ve kondenserdeki partikül çökelmesini önleyiniz.

- Katkı maddesinin kullanımını azaltmak için soğutma suyunun izlenmesi ve kimyasal açıdan kontrolü

- Soğutma kulelerinde asbestli çimento plakaların değiştirilmesi

- Kullanılan hipokloritdin miktarını azaltmak için soğutma suyunun pH derecesini 7-9 arasında tutunuz.

Atık Su Arıtma Tesisi Yönetimi & Üniteleri

Tesiste üretilen atık suyun normal bir şekilde yönetimi şu şekildedir:

- Endüstriyel atık su, sıhhi su ve sel suları fizikokimyasal işleme tabi tutuldukları Atık Su Arıtma Tesisine pompalanır.

- Kül ile doldurulmuş arazide üretilen endüstriyel atık sular (sızıntı suları) Atık Su Arıtma Tesisine pompalanır.

- Karbon depolarında üretilen atık su akıntısı, depolama alanına katkıda bulunan küçük su akıntılarıyla birlikte Atık Su Artıma Tesisine yönlendirilir.

- Endüstriyel atık su, sıhhi su ve Santralde üretilen akıntı ****a gönderilir, buradan Atık Su Arıtma Tesisine pompalanır.

Atık Su Arıtma Tesisinde şu işlem üniteleri bulunmaktadır:

- 200 mm'den büyük katıların ayrıştırıldığı ön hazırlama

- Tesise giren anlık akış oranını ölçen ölçme kanalı

- 12 mm'den büyük katıların ayrıştırıldığı hazırlama

- Durultma tankından devri daim edilen kireç ve çamur atık karışımının eklendiği reaktör

- Suyun asiditesini düzenleyen Nötrleştirme 1

- Yüzen yakıt ve yağ gideriminde kum ayırma- yağ giderme

- Suyun asiditesini düzenleyen Nötrleştirme 2

- Polielektrolit ile flokülasyon

- Flokların çökeldiği durultma tankları

- Nihahi boşaltımdan önce durultulmuş su kanalı.

Su için Emisyon Sınır Değerleri

Bu özellikteki bir Atık su Arıtma Tesisi için Emisyon Sınır Değerleri ve kontrol periyodu için doğru bir yaklaşım şu şekildedir:

| Parametre (üniteler) | Emisyon Sınır Değeri | Dönemsellik |
| --- | --- | --- |
| Sıcaklık (ºC) | 3 (1) | Sürekli |
| pH (üniteler) | 6-9 | Sürekli |
| Asılı haldeki katılar (mg/l) | 30 | Günlük |
| Alüminyum (mg/l) | 1 | Günlük |
| Demir (mg/l) | 1 | Günlük |
| Mangan (mg/l) | 2 | Günlük |
| Yakıt ve yağlar (mg/l) | 20 | Haftalık |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (mg/l) | 30 | Haftalık |
| Biyolojik Oksijen İhtiyacı (mg/l) | 15 | Aylık |
| Toplam nitrojen (mg/l) | 15 | Aylık |
| Toplam fosfor (mg/l) | 2 | Aylık |

- Sıvı atıklar nehrin sıcaklığını 3ºC'den fazla artıramazlar.

Bir Atık Su Arıtma Tesisi atık suları için dikkate alınabilecek diğer parametreler ve emisyon sınır değerleri şöyledir:

| Parametre (üniteler) | Emisyon Sınır Değeri |
| --- | --- |
| Tortulaşabilen madde (ml/l) | 0,5 |
| Yoğun katılar (mg/l) | yok |
| Arsenik (mg/l) | 0,5 |
| Baryum (mg/l) | 20 |
| Boron (mg/l) | 2 |
| Kadmiyum (mg/l) | 0,1 |
| Krom III ((mg/l) | 2 |
| Krom IV ((mg/l) | 0,2 |
| Nikel (mg/l) | 2 |
| Cıva (mg/l) | 0,05 |
| Kurşun (mg/l) | 0,2 |
| Selenyum (mg/l) | 0,03 |
| Kalay (mg/l) | 10 |
| Bakır (mg/l) | 0,2 |
| Çinko (mg/l) | 3 |
| Toksik metal (mg/l) | 3 |
| Siyanür (mg/l) | 0,5 |
| Klorür (mg/l) | 2000 |
| Sülfit (mg/l) | 1 |
| Sülfat (mg/l) | 2000 |
| Sülfür (mg/l) | 1 |
| Florür (mg/l) | 6 |
| Nitrik (mg/l) | 10 |
| Fenol (mg/l) | 0,5 |
| Aldehit (mg/l) | 1 |
| Deterjanlar (mg/l) | 2 |
| Pestisitler (mg/l) | 0,05 |