YAĞIŞ KRİTERLERİ

16 Kasım 2012

4.2.a Büyük Yakma Tesisi (LCP) sektörü eğitimi - görev 18

Bir kömür terminali drenaj elemanlarının tasarımı 2.33 yıl geri dönüş dönemi (ortalama yılı temsilen) ve 100 yıl geri dönüş dönemli (olası olmayan, daha aşırı koşullar) yağışı dikkate alan hidrometeorolojik analizi içermelidir. Bu, akışın oluştuğu arazi yapısı hakkında belirsizlik derecesi varsayarak, terminalde sıfır boşalıma yaklaşmak için gereken hacimleri belirleyecektir.

Hesaplamanın temeli

Hesaplamada, ele alınan hidrolik parametrelerle ilgili belirsizliklere dayanan, iki hipotez test edilmektedir. Bu parametrelerin değerini bilmenin mümkün olmadığı noktalarda, sonuçlar, yukarıdaki senaryoların her birini temsil etsin diye, makul bir değer aralığında belirlenmelidir.

İlk senaryo, daha yüksek akış oranları oluşturan ve böylece geçirgen olmayan topraklar, daha az sayıda tutma arazisi ve dik eğimlerle ilişkili olan "olumsuz" senaryodur. Bu parametrelerin daha düşük değerleri, daha düşük akış oranları oluşturan "olumlu" senaryoyu oluşturur.

Bunları, YÜZEY AKIŞ (SWMM) modelinde uygulanan yöntemler gibi yöntemlerle hidrolik akışın hesaplanması için gerekli parametreler izler:

- Toplam yağış alanı.

- Geçirgenlik oranı (%).

- Toprak tutma kapasitesi: geçirgen alanlar (3-15 mm su tutma) ve geçirgen olmayan alanlar (5 mm).

- Sürtünme katsayısı (Manning): geçirgen alanlar (Manning 0,1) ve geçirgen olmayan alanlar (Manning 0,02).

- Arazinin etkili eğimi.

- Yağış alanının etkili genişliği.

İki geri dönüş dönemi dikkate alınmalıdır: Bir yıllık dönemsellik (T=2.33, genellikle yıllık ortalama maksimum akışı temsil ettiği kabul edilir) ve bir sonuç (T = 100, yaklaşık yüzyıllık dönemsellik). T= 2.33 için elde edilen akış hızının, T= 100'e tekabül eden zor gerçekleşecek bir durum iken, belirli bir sıklık ile ele alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Tasarım histogramı

Bu bölümde tasarım histogramı, alternatif bloklar yöntemini ile ve IDF eğrisi kullanarak geliştirilmelidir . Kabul edilen geri dönüş dönemleri 2.33 yıl (ortalama yıl) ve 100'dür (yıl sonu).

Terminal bölgesiyle ilgili en doğru verileri elde etmek için en yakın meteoroloji istasyonunun kullanılması gerekir.

Türkiye'nin yıllık yağışı (mm)

Sonraki adım, kabul edilen iki geri dönüş dönemi için tablo oluşturmaktır:

| Süre | Yoğunluk (mm/saat) | Yağış (mm) |
| --- | --- | --- |
|  | T=100 yıl |  |
| 5’ | 109,65 | 9,137 |
| 10’ | 81,69 | 13,61 |
| 15’ | 68,1 | 17,04 |
| 30’ | 49,03 | 24,52 |
| 60’ | 34,48 | 34,48 |
| 120’ | 23,64 | 47,28 |
| 240’ | 15,76 | 63,04 |

| Süre | Yoğunluk (mm/saat) | Yağış (mm) |
| --- | --- | --- |
|  | T = 2,33 yıl |  |
| 5’ | 59,21 | 4,93 |
| 10’ | 44,11 | 7,35 |
| 15’ | 36,77 | 9,20 |
| 30’ | 26,48 | 13,24 |
| 60’ | 18,62 | 18,62 |
| 120’ | 12,77 | 25,53 |
| 240’ | 8,51 | 34,04 |

Hidrografi hesaplama

Histogram tasarım tarafından oluşturulan hidrografinin tanımı için, Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından geliştirilen yağış-akış dönüşümü modeli olan Yağmur Suyu Yönetimi Modeli (SWMM) kullanılacaktır.

EPA Yağmursuyu Yönetimi Modeli (SWMM) yağmursuyu akışı, birleşik kanalizasyon, sıhhi kanalizasyon ve kentsel alanlarda diğer drenaj sistemleri ile ilgili planlama, analiz ve tasarım için ve ayrıca kent dışı alanlarda birçok uygulama ile dünya çapında kullanılmaktadır. 

Bu genel amaçlı kentsel hidroloji ve iletim sistemi hidrolik yazılımı tek bir olay veya uzun vadeli (sürekli) öncelikle kentsel alanlarda akış miktarı ve kalite simülasyonu için kullanılan dinamik bir yağış-akış simülasyon modelidir. SWMM'nin akış bileşeni (bir kömür terminali alanında kullanılan) yağış alan ve akış ve kirletici yükleri oluşturan alt su tutma alanlarının bir derlemesi üzerinde çalışır. SWMM'nin yönlendirme bölümü, bu akışı, borular, kanallar, depolama/arıtma cihazları, pompalar ve düzenleyiciler vasıtasıyla ulaştırmaktadır. SWMM her alt su tutma alanı içinde oluşturulan akış miktarı ve kalitesini ve birden fazla zaman adımından oluşan bir simülasyon dönemi boyunca her boru ve kanaldaki suyun akış hızı, akış derinliği ve kalitesini izler. 

EPA son zamanlarda, gözenekli kaldırım, biyo-saklama alanları (örneğin, yağmur bahçeleri, yeşil çatılar ve sokak yetiştiricilerinin) yağmur varili, süzme hendekleri ve vejetatif çukurlar gibi düşük etkili geliştirme kontrollerinin (LID) belirli türlerinin hidrolojik performansını modellemek için SWMM 5'i genişletmiştir.  Güncellenmiş model mühendisler ve planlamacıların yağmursuyu ve kombine kanalizasyon taşmalarını yönetmek etkinliğini belirlemek için bir çalışma alanı içinde LID kontrollerinin herhangi bir kombinasyonunu doğru temsil etmesini sağlar.

SWMM YÜZEY AKIŞ bloğu yağış-akış dönüşümüne ayrılmıştır. Havza, her düzlemde geçirgenliği ve akış direnci derecesi, ve yüzey düzensizliği ve boşalma durumunun derecesini belirlemeye izin vererek, ağa akaçlanan bir eğik düzlemler dizisi olarak kabul edilir. Bu bloğun büyük avantajı, çok tezat bir drenaj için su taşıma modelleri olan TRANSPORT ve EXTRAN modellerine doğrudan monte edilebilmesidir. Şebekeye su girişi, ağ boyunca su girişi deliklerine benzer bir şekilde, kademeli olarak dağıtılır.

Drenaj kantitatif çalışması açısından bakıldığında, yağmur akışı hidrograflarda elde edilen ulaşımı izler. Yağmur suyunun bir drenaj işlem ile taşınması, yağışlı bölüm süreleri ve suyun şebekede kalma zamanı arasındaki geçiş zamanı daha küçük olacak şekilde, daha büyüktür.

Sabit ve uzun süreli yağmur geçişi kararlı bir duruma ulaşırken, vaktinde bir sağanak geçişi geçici bir olgudur.

Belirtildiği gibi geçiciyi simüle etmek için daimi olmayan bir rejimi dikkate alan ulaştırma modelleri, sabit modellemeden daha yüksek derecede karmaşıklık gösterir ve ikincisi için gerekenden çok daha yüksek ayar bilgisine ihtiyaç duyar.

Daimi rejim modellemesi şebekeyle ilgili kesin bilgi gerektirir. Her bir noktada bazı toplanmalar veya giriş hidrograflarının geometrisi üzerinde geçici verilerden titiz bir çalışma yapmaya çalışmanın hiçbir anlamı yoktur. Güvenlik bilgi eksiklikleri tarafını kapsayan kararlı durum çalışması, şebeke analizi yapılmış daha önceki çalışmaları haklı çıkarmayan alanlardaki tasarıma bir alternatif olabilir.

SWMM'nin iyi bir araç olmasının sebepleri şunlardır:

- SWMM blokları, çalışmayı (blok akış ve taşıma) oluşturan tüm taraflara uygundur.

- Bu dünya çapında sık kullanılan bir programdır. Sözü edilen literatürde bolca geçmektedir. Bunun sonucunda modelde büyük miktarda bilgi mevcuttur.

- Bu açık bir programdır, yani, kaynak kodları ilk belgelerinde bulunmaktadır. Bu, giriş veya çıkış sonuçlarını kullanıcı ihtiyaçlarına da uyarlamak ya da hataları düzeltmek için programı düzenlemeye izin verir.

- EPA tarafından dağıtılan ve güncellenen ücretsiz bir programdır.

- MOUSE gibi diğer büyük uygulama programları ile uyumluluk sağlar.

- WASP gibi alıcı ortamdaki diğer ulaşım programları ile uyumludur. SWMM sonuç çıktı dosyası WASP ile işleme sonrası giriş dosyası olarak okunabilir.

Gelişmemiş saha (kömür depolama alanı olarak) için SWMM modeli aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, yağışın tek bir alt su tutma havzası S1'e giriş sağlayan bir ölçer ve onun çıkışını sağlayan O1 çıkış düğümünden oluşur:

| Özellik | Değer | Özellik | Değer |
| --- | --- | --- | --- |
| Alan | 28.94 ac | Alçak depolama, geçirimli alanlar | 0.3 in. |
| Genişlik | 2521 ft | Alçak depolama, geçirimsiz alanlar |  |
| Eğim | %0.5 | Alçak depolama olmaksızın geçirimsiz alan % | 25% |
| Geçirimsizlik | 5% | Azami süzme hızı | 4.5 in./hr |
| Pürüzlülük katsayısı, geçirimsiz alanlar | 0.015 | Asgari süzme hızı | 0.2 in./hr |
| Pürüzlülük katsayısı, geçirimli alanlar | 0.24 | Süzme sönüm katsayısı | 6.5 hr-1 |

Veri girişi ve modeli tanımlayan alan örneği

- Son olarak, model 100 ve 2,33 yıl için debiyi hesaplar:

T = 2,33 yıl için örnek

Maksimum debi: 0,58 m3/s

Hidrografta üretilen hacim: 2,860 m3

Birikim hacminin hesaplanması

Hidrograf ve akış debi hesaplamasından sonra, kömür terminali depolama alanda iyi bir drenaj sağlamak için, en kötü şartlarda muhafaza edilmesi gereken su hacminin tahmin edilmesi gereklidir.

Bu durumda, olumsuz koşullar için, atık su arıtma tesisi için 175 m3/h bir tahliye varsayabiliriz. Aşağıda gösterildiği gibi, yağmur suyu deposu için gereken miktar 2.200 m3 ve arıtılmış su tankı için 700 m3'tür.

T = 100 gibi, diğer zaman dönemleri için veya düzenleyici makamların ihtiyaç duyacağı farklı süreler için diğer grafikler elde edilebilir.

Resim Grafikler için metinler:Yukarıdan aşağı, soldan sağa:

Hidrografi T=2,33.

Akış debisi

Dakika

Arıtılmış su tankı için gerekli hacim (T=2,33)

Hacim (m3)

Dakika