FİZİKOKİMYASAL ATIK SU ARITMA TESİSİ ÜZERİNE

KISA BİR SUNUM

26.10.2012

4.2.a Büyük Yakma Tesisi sektörü eğitimi – Konu 20

Bu rapor, bir Termik  Santrale kömür tedarikçisi olarak  4 milyon ton kömür ile faaliyet gösteren bir Kömür Terminalindeki (MCT) fizikokimyasal atık su arıtma tesisi (WWTP) çalışmasında göz önüne alınması gereken su arıtma metodolojisi ve kriterler hakkında kısa bir özeti içerir.

Kömür Terminalindeki bütün su döngüsünün terminal içerisinde kömürü boşaltma, depolama, taşıma ve nakliye aşamaları dâhil olmak üzere ele alınması önemle tavsiye edilir.

Hedefler & Su için Emisyon Sınır Değerleri

Bir Kömür Terminalinin ana hedefi, atık olmayan suların deşarjını birincil hedef  olarak alıp su yönetimini geliştirmek, tesis tarafından birçok kez kullanılan suyun mümkün olduğunca büyük kısmını geri kazanmaktır.

Tam bir geri kazanım mümkün olmadığında Kömür Terminali, bölgenin Çevre konusundaki yetkili otoritesinden bir  Atık Su Kıyı Boşaltım Lisansı talep etmelidir.  Bu lisans, atık suda kontrol edilmesi gereken analitik parametreler ve nihai deşarjdaki kirletici konsantrasyonlarınınn Emisyon Sınır Değerlerini (ELV) içermelidir.

Kıyı sularına Kömür Terminali tarafından gerçekleştirilen atık su deşarjı için konsantrasyon değerlerine bir referans olarak şunlar göz önüne alınabilir:

|  | Parametre | Üniteler | Emisyon Sınır Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriyolojik | - Fekal koliform | (cfu)/100 mL | 100 |
|  | - Fekal streptokok | (cfu)/100 ml | 100 |
|  | - Toplam koliform | (cfu)/100 mL | 500 |
| Fiziksel | - Sıcaklık | º C | AV + 1 |
|  | - Şeffaflık | m | AV – 1 |
|  | - Renk | mg Pt-Co/l | AV + 10 |
| Kimyasal | - Çözünmüş oksijen | mg/L | 0,9 AV – 1,1 AV |
|  | - PH | UpH | 7,5 – 8,7 |
|  | - Askıda katı maddeler | mg/L | 1,3 AV |
|  | - Tuzluluk | S/cm | 0,9 AV – 1,1 AV |

NOT

AV, sözkonusu parametrenin ortalama normal değerini ifade eder (etkilenmeyen bir kontrol noktasında ölçülmüştür).

Su tüketimi & dağıtım unsurları planı

Ana tüketim alanları ve faaliyetleri:

- Kömür Taşıma faaliyetleri (gemiden indirme ve kamyona yükleme)

- Kömür stoku nemlendirme (stoktan kömür toz emisyonlarını önlemek için).

- Yangın koruma sistemi suyu

- Kamyon & makine aksanı temizleme suyu (tekerlerden ve hareketli bileşenlerden toz emisyonunu önlemek için).

- Tesis içi yolların temizlenmesi

- İçme ve ofis binalarında kullanmım amaçlı su

Yaklaşık 2 milyon ton kömür işleyen bir Kömür Terminalinin standart su tüketimi şunlar dikkate alınarak hesaplanabilir:

- Minimum tüketim: 4,5-7,5 m3/s

- Ortalama tüketim: 250 m3/s

- Maksimum tüketim: 450 m3/s

Boyutlandırılacak ilk ekipman ünitesi, faaliyetlere su sağlayacak olan Su Stok Tankıdır. Tank tasarımı için en yüksek tüketim değerini (450 m3/h) yani 8 saatlik faaliyeti ve çalışmaya başlamadan önce tankın seviyesini %90 olarak dikkate almak gerekir, dolayısıyla tankın hacim kapasitesi şöyle olmalıdır:

450 m3/s x 8h x 1/0,9 = 4.000 m3

Tesis unsurlarının doğru bir şekilde yerleştirilmesini ve prosesin esnekliğini sağlamak için her biri 1.000 m3 olan dört tankın bulundurulması daha iyi olacaktır (10 m çap x 14 m yükseklik).

Bütün tüketim noktalarının maksimum seviyede olmasını sağlayan boru ve valf sistemi olmalıdır. Sistem, akümülatörlerin etrafında valflarla tam olarak zonlanmış, mühürlenmiş bir çevre halkasından oluşacaktır. Bu halka yoluyla tesis içerisindeki diğer tüketicilere yönelik birkaç tedarik hattı da oluşturulacaktır.

Kömür Terminalinde Başlıca Su Kullanımları

Kömür Stokları Sulama:

Sistem, sulama tabancalarıyla kömür stoklarının sulamasını içerir. Bu sulama tabancaları taşıma işlemlerinde ve/veya rüzgârın etkisiyle üretilen tozun doğru bir şekilde giderilmesi için gerekli su miktarının sağlanması için özel olarak tasarlanmıştır.

Sulama tabancası sistemi, çevre koşullarına, stokların durumuna ve makine aksanının manevrasına göre eş zamanlı kullanım ile su tüketimini optimize eden PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) donanımı ile kontrol edilir.

Her bir sulama tabancasında kalibre edilmiş bir nozul (1,2” çaplı) bulunmalı, çıkış basıncı 100 psi olmalı ve 96,6 m3/h su vermelidir.

Konveyörlerde kömür tozu giderimi:

Deşarjlar sırasında kömür tozu oluşumunu önlemek için, su sprey nozulları ile çelik boru halkasından oluşan toz giderme sistemleri bulundurulmalıdır.

Her bir halka, konveyör çalışmaya başladığında otomatik olarak üretilen elektrik sinyalini alarak harekete geçen solenoit valf aracılığıyla genel kömür toz giderim ağına bağlıdır.

Kamyon ve Makine aksanı temizleme suyu:

Bu sistem tesis genelindeki kamyonların temizlenmesini sağlar. Yıkama tesisi mümkün olduğunca tekerlere ve araçların yanlarına yapışan materyalleri gidermelidir. Böylelikle, Terminal dışındaki alanlara yol boyuca kömür partiküllerinin dökülmesi önlenmiş olur.

Önerilen sistem, tekerlerin ve araç yanlarının yıkama sisteminin çift kurulumunu kapsar. Buradaki plan iki vardiya üzerinden günde en fazla 800 kamyon için uygulanabilir bir sistemdir.

Her hatta yerden yukarıya doğru yükseltilmiş sabit ızgaralı havuzcuklar olacaktır, burada kamyonun tekerleri 150 - 200 mm. derinlikte suya bastırılacaktır. Kamyonların yaklaşık uzunluğuna göre ayrılan iki ayrı manifoldda su nozulları, istenilen temizlemenin gerçekleşmesi için jet "etkisinin" oluşturan basınca ve akış oranına uygun şekilde yerleştirilmiştir.

Akış yönündeki söz konusu yan manifoldlar trafik içi ve dışı yönlerde konumlandırılmışlardır, böylece araç hareket ettiği sürece 1.5 metre ile su seviyesi arasında kalan yan  kısımlarını süpürür.

Su dağıtım ağı ile sistemi beslemek gerekecektir, iki eş zamanlı yıkama işlemine karşılık gelen maksimum akış oranı Q = 90 m3/ h olarak planlanmıştır.

x Kanalizasyon sistemine deşarj edilmeden önce yıkama suyundaki asıkıda katı maddeler,  Sondajlı (auger) çamur ekstraktörü ile ayrıştırılmalıdır.

Fotoelektrik hücreler kamyonun varlığını tespit edip, sinyal gönderdikten sonra kolektör nozullarını besleyen valflar açılacak dolayısıyla tanımlanan sistem otomatik olarak çalışacaktır. Faaliyetin tamamı kontrol paneli ve uygun yazılımlı PLC ile kontrol edilir.

Proses & yüzey suları arıtılabilirlik testleri

Atık su çökelebilirliğine ilişkin test, sözkonusu suların kimyasal maddeler kullanılmayacak derecede iyi kalitede olup olmadığının analiz edilmesini ve partikül boyutları hakkında bilgi vermeyi amaçlar.

Reaktifler  bulundurmayan sedimantasyon prosesi regülasyon havuzlarinda gerçekleşir, bu yüzden bu testler askıda katı madde giderim performansını analiz etmek açısından önemlidir.

Aşağıdaki grafik bir Kömür Terminali proses ve yüzey  sularının standart granülometrisini temsil etmektedir:

Grafikteki partiküllerin çoğunun mevcut boyutunun 1-40 mikron, çaplarının 1 mikron olduğunu ve %70'inden çoğunun ise 10 mikronun altında olduğunu göstermektedir; bu da çökebilir katı maddeler ile olmayanları ayıran bir sınırdır. Askıda katı maddeler düşük hızda çökeldiği için, bu partiküller doğal çökelme ile giderilen sıradan değerler dışında sınıflandırılabilir.

Bu yüzden, koagülant ve flokülant optimal dozajını ve   arıtılmış suda daha az oranda artık bulanıklılığının sağlanması için gereken pH değerini tespit etmek amacıyla, granülometri testinden sonra koagülasyon-flokülasyon testi yapılmalıdır.

Sonuçlar iyi bir koagülant (FeCI3) dozunun yaklaşık 60 mg/l olması gerektiğini, ancak 10 mg/l 'den itibaren atık suyun yüksek oranda durutulduğunu göstermektedir. 8 civarındaki pH’ı düzenlemek için NaOH eklemek atık suların durutulmasını sağlar. Oluşan flok, genellikle (en kötü durumda) iyi bir sedimantasyon ve durultulmuş bir artık su elde edilmesi için15 dakikadan uzun süre gerektirmeyecek derecede ağırdır..

Elde edilen nihai çamur çökeltilmiştir (yoğunluk yaklaşık %11), dolayısıyla sedimantasyon hızı yüksek ve standart kalite şunlara benzer olmalıdır:

| Yoğunluk (kg/m3) | 1,025 |
| --- | --- |
| Askıda katı maddeler (mg/L) | 113,595 |
| Sıkışma oranı | İyi |
| Toplam katılar (mg/L) | 119,377 |

Alternatifler- arıtma hattı kurulumu

Aşağıda, standart bir Kömür Terminali için su arıtma hattı ve çamur arıtma istasyonunun  farklı proses adımlarının alternatif konfigürasyon analizi ve  verilmiştir.

Bahsedildiği gibi, su hattı,yağış ölçümü bazında 100 yıllık dönüş aralığı için (örneğin 0.65 l/s) oluşan akışlar regülasyon/laminasyon havuzlarını destekleyebilecek kapasitede olmalıdır. Ancak katı atık giderim arıtımı 350 m3/h (97.22 l/s)'lik bir akış için oluşturulmuştur. Bu akış (yağmursuz) kuru bir günde tesis taleplerini karşılamalı ve katı aşamada önemli bir akış giderim kapasitesine sahip olmalıdır.

Kuru bir günde kamyon yıkamaya, kömür stoklarının sulanmasına ve kömür transferlerinde kömür tozu emisyonunun azaltılmasına yönelik olarak gerekli su akışı yaklaşık 220 m3/s 'tir.

NOT: Yağmurlu gündeki akışın hesaplanması gerekmektedir

Örneğin; ortalama 10 mm yağışın düştüğü bir günde (yağışölçümü), oluklu bir yüzeyde  (faaliyet alanı) toplanan yağmur suyu miktarı şu olmalıdır: 	0,01m/d * “x” metre alan uzunluğu * “y” metre alan genişliği * 1d/24h = “z” m3/h su hattı havuzlarına kanalize edilen yağmur suyu.

NOT: Kamyon temizleme için gereken akışa ilişkin hesaplama

Örneğin, günlük 800 kamyon temizlenmesi gereken bir Kömür Terminalinde ihtiyaç duyulan akış şöyle hesaplanmalıdır:

800 kamyon * 20 saniye/kamyon * 50 m3 su/h * 1h/3600s = 222 m3/d. 16 h'de araç trafiği oluşursa, ihtiyaç duyulan akış 222/16 = 14 m3/h.

Bertaraf seçenekleri: Atık su arıtma tesisi tasarımında, ön arıtmanın konumu önemli bir konudur. Ön arıtma, prosesten sürüklenebilecek kaba atık suları, yüzen yağ ve kumları gideren aşama manasına gelir.  Bu konumun belirlenmesi daha sonraki aşamalarda ciddi faaliyet sorunlarını ortadan kaldıracaktır.

Sık kullanılan su deposu

Sık kullanılmayan su deposu

Kum ayırıcılar

Çamur depolama

Regülasyon tankları

Arıtılmış Su Tankları

70 metre

50 metre

Bir Kömür Terminalinin Atık Su Arıtma Tesisindeki genel unsurların

Farklı aşamalardan önce ve sonra ön arıtma uygulanmasının avantajları ve dezavantajları burada açıklanmıştır:

ALTERNATİF 1

REGÜLASYON/LAMİNASYON

KATI ATIK GİDERİM İŞLEMİ

ÖN ARITMA/blum

ÖN ARITMA/kum ayırıcı

YOĞUNLAŞTIRMA

DEHİDRASYON

DEŞARJ

GERİ KULLANIM

SU DEPOLAMA

ÇAMUR HATTI

SU HATTI

Avantajları:

- Bloom (kaba filtreler) ve kum tutma işlemleri, silindir--regülasyon havuzarına ulaşabilecek maksimum akış oranlarından çok daha düşük olan ve tesisin maksimum faaliyet gösteren su hattına karşılık gelen bir akış oranı için boyutlandırılmıştır.

- İnşaat maliyetlerinden tasarruf

- İşletme maliyetlerinden ve bakımdan tasarruf

- Stabilite akışları pompalama arıtma işlemi

Dezavantajları:

- Yoğunlaştırma tankına giren ve sonradan ekstraksiyonu gerekecek olan yüzer maddeler, kum vb. atıklar

- Su  pomplalanması gerekmesi neticesinde, pompalarda, havuzlara giren çeşitli türlerdeki materyallerden kaynaklı sorunlar oluşabilir.

ALTERNATİF 2

REGÜLASYON/LAMİNASYON

KATI ATIK GİDERİM İŞLEMİ

ÖN ARITMA/blum

ÖN ARITMA/kum ayırıcı

YOĞUNLAŞTIRMA

DEHİDRASYON

DEŞARJ

GERİ KULLANIM

SU DEPOLAMA

ÇAMUR HATTI

SU HATTI

Avantajları:

- Boş (blum) yüksek akış ile ve maliyetleri doğrudan artırmaksızın boyutlandırılabilir.

- Kum ayırıcı, silindir-regülasyon havuzlarınalarına giden maksimum akış oranlarından daha düşük olan ve tesisin su hattının maksimum faaliyet oranı olacak akış oranı ile boyutlandırılır.

- İnşaat maliyetlerinden tasarruf

- İşletme ve bakım maliyetlerinden tasarruf

- Pompalama işlemi ile stabilite işlemi akışları

- Yüzer katı atıkların havuzlara girmesinin önlenmesi

Dezavantajları:

- Ön arıtma (başlıca kaba filtreler) oluşan akış ile ilişkili olarak maksimum akış için boyutlandırılır.

- Havuza giren kum,çakılların, vb sonradan çıkartılması gerekecektir.

- Su  pomplalanması gerekmesi neticesinde, pompalarda, havuzlara giren çeşitli türlerdeki materyallerden kaynaklı sorunlar oluşabilir.

ALTERNATİF 3

REGÜLASYON/LAMİNASYON

KATI ATIK GİDERİM İŞLEMİ

ÖN ARITMA/blum

ÖN ARITMA/kum alma

YOĞUNLAŞTIRMA

DEHİDRASYON

DEŞARJ

GERİ KULLANIM

SU DEPOLAMA

ÇAMUR HATTI

SU HATTI

Avantajları:

- Ön arıtma, yüksek ve değişken akışın düzgün biçimde olması için boyutlandırılabilir. Havalandırmalı kum ayırıcılar akıştaki büyük değişikliklerde bile sabit bir performans gösterirler.

- Büyük yüzen atıklar, yağlar, kum, çakıl vb. atıklar havuzlara ulaşamazlar.

- Atığın giderimi ve depolanması daha kolaydır.

- Daha iyi kullanım ve pompa / regülasyon faaliyeti.

- Dipte çamurluk ile veya ani deşarj sürükleme temizle sistemleri ile bazı havuzlar durultucu olarak tasarlanabilir.

Dezavantajları:

- Yüksek maliyet.