SU İZLEME VE KONTROL PLANI

16 Kasım 2012

4.2.a Büyük Yakma Tesisi (LCP) sektörü eğitimi - görev 21

Bu belge, Kömür Termik Santralı için standart bir su kontrolü ve izleme planını tanımlamaktadır. Bu nedenle, kontrol edilen faaliyetleri ve her bir faaliyette analiz edilmesi gereken parametreleri özetlemektedir.

Enerji santrali ve atık gömme

Santralin kül depolama arazisi varsa, toprağın etkilenmediğinden emin olmak için,  yeraltı suyunun tam bir analizinin oluşturulması önerilir. İlk analiz tam bir analiz olmalıdır ve izleyen analiz atık depolama faaliyeti ile ilgili en önemli parametreleri içermelidir.

Santralin çevre izni, tesis ve atık depolama sahası yakınında bulunan bir dizi piyezometre ile yeraltı suyu kontrol ağına olan ihtiyacı ortaya koymalıdır.

Ağ, santralin sahasında ve tehlikeli olmayan atıkların yeni depolama sahasında (uçucu kül ve cüruf) yeraltı suyu kalitesini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Yeraltı suyu kirliliği konsantrasyonu üzerinde hiçbir maksimum değer bulunmamaktadır, bu yüzden, Hollanda yasalarına göre oluşturulmuş yeraltı suyu için hedef değerlerin (müdahale değerleri) dikkate alınması tavsiye edilir.

Yeraltı suları ile ilgili tam bir analiz için, 3 yıllık bir süre içinde  her6 aydabiraşağıda sıralanan parametrelerin, birimlerin&ESD'nin tam bir analizinin oluşturulması tavsiye edilir:

| PARAMETRE | BİRİMLER |
| --- | --- |
| pH | upH |
| Sıcaklık | º C |
| İletkenlik | uS |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/l |
| Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) | mg/l |
| Çözünmüş organik karbon (DOC) | mg/l |
| Total Organik Karbon (TOK) | mg/l |
| Alkalilik ve sertlik | mg/l |
| Karbonatlar / bikarbonatlar | mg/l |
| Ca, Mg, K, Na | mg/l |
| Askıda katı maddeler ve çökebilir madde | mg/l |
| Siyanürler | mg/l |
| Klorürler | mg/l |
| Florürler | mg/l |
| Nitratlar ve nitritler | mg/l |

Yağmursuyu kontrolü

Yağmursuyu akışındaki kirlilik yükü toplandığı vakit işlenmemelidir, çünkü kömür depolama sahasının yüzeyinden gelen su kömür veya odun kömürü parttikülleri taşımayacağı için neredeyse temiz su ayarındadır.

(Ortak hizmetlerden akış kirliliği, bakım alanı, otopark, vbdahil) Yağmur suyunu izlemek için, Santral tesisleri çevresinde ve yağmur suyunun nehre boşaldığı noktaya yakın konumlandırılmış kontrol noktaları oluşturulması tavsiye edilir.

Yağmur sularının kontrolü için, 3 yıllık bir süre içinde  her3 aydabiraşağıda sıralanan parametrelerin tam bir analizinin oluşturulması tavsiye edilir:

| PARAMETRE | BİRİMLER | ELV |
| --- | --- | --- |
| pH | upH | 6-9 |
| Süspansiyon maddesi | mg/l | 30 |
| Yağlar | mg/l | 20 |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/l | 30 |
| Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) | mg/l | 15 |
| Al | mg/l | 1 |
| Fe | mg/l | 1 |
| Mn | mg/l | 2 |

Atıksu Arıtma Planı Atık Kontrolü

Potansiyel kirleticilerin nehire olası deşarjını önlemek için(veya boşaltımın gerçekleştirildiği ortam) Atık Su Arıtma Tesisindençıkan su kontrol edilmelidir. Her bir parametrenin kontrol periyodunun tespit edilmesi gerekmektedir.

Kontrol edilmesi gereken parametreler için bir kılavuz oluşturmak ve kontrol dönemi belirlemekamacıyladeşarj noktası için belirli parametrelerin listesi aşağıya çıkarılmıştır:

| PARAMETRE | BİRİM | ESD | KONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | upH | 6-9 | SÜREKLİ |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/l | 30 | HAFTALIK |
| Askıda katı madde | mg/l | 80 | GÜNLÜK |
| Fe | mg/l | 1 | GÜNLÜK |
| Mn | mg/l | 2 | GÜNLÜK |
| Al | mg/l | 1 | GÜNLÜK |
| Yağlar | mg/l | 20 | GÜNLÜK |
| Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) | mg/l | 15 | AYLIK |
| Toplam fosfor | mg/l | 2 | AYLIK |
| Toplam azot | mg/l | 15 | AYLIK |

Boşaltım akış hızı kontrol edilmeli ve sadece konsantrasyonu akış hızı (mg/m3) ile debi (m3/s m3/yıl) çarpılarak santralin yaydığı kirletici yükünü bilmek için, anlık boşaltım debisi (m3/s) ve yıllık debi (m3/yıl) için ELV olması gerekir.

Deşarj sonrası kontrol

Çevre üzerindeatıksuların etkisinin olmadığından emin olmak için, deşarj sonrasında nehirdeki  su kalitesini kontrol etmek önemlidir. Bu amaçla, noktalar arasındaki su kalitesini karşılaştırmak ve boşaltımın çevreye olan potansiyel etkisini belirlemek için boşaltım noktasından önce ve sonra kontrol noktaları oluşturulmalıdır.

Bu kontrolde ESDler yoktur ama deşarjdan sonra su kalitesinde değişiklik olup olmadığını görmek için iki kontrol noktası arasında sonuçlar arasındaki değişimi kontrol eder, :

| PARAMETRE | BİRİMLER | KONTROL |
| --- | --- | --- |
| pH | upH | GÜNLÜK |
| Iletkenlik | uS | GÜNLÜK |
| Toplam askıda katı madde | mg/l | GÜNLÜK |
| Bulanıklık | mg/l | HAFTALIK |
| Fe, Al, Mn, Zn, Pb, Cd | mg/l | HAFTALIK |
| Sıcaklık | º C | HAFTALIK |
| Renk | u | HAFTALIK |
| Asılı madde | mg/l | HER 4 AY |
| Nitratlar | mg/l | HER 4 AY |
| Florürler | mg/l | HER 4 AY |
| Cu, B, As, Cr | mg/l | HER 4 AY |
| Fenoller | mg/l | HER 4 AY |
| TPHs | mg/l | HER 4 AY |
| Amonyak | mg/l | HER 4 AY |
| Toplam Azot | mg/l | HER 4 AY |
| PAH | mg/l | HER 4 AY |
| Toplam koliform | mg/l | HER 4 AY |