## Slide 1: ELEKTRONİK BETON İZLEME SİSTEMİ EĞİTİMİ

## Slide 2: GÜNDEM
NUMUNE HAZIRLAMA SÜRECİ
EBİS MOBİL UYGULAMA KULLANIMI
EBİS KIRIM CİHAZI KULLANIMI

## Slide 3: AMAÇ
Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS)’nin hedefi;
Tüm ülke kapsamında yapı denetimine tabi binalardan beton döküm aşamasında, belirlenmiş olan standartlara uygun numunenin alınması
16 saat – 72 saat içerisinde şantiye çıkışı yapıldığının teyit edilmesi
Kürleme sürelerinin takip edilmesi
Laboratuvar ortamında basınç dayanım testlerinin yapılması
Kırım sonuçlarının doğru veriler ile raporlanması
Dışarıdan gelebilecek müdahaleleri önleyerek numulerin takibini sağlamaktır.

## Slide 4: NUMUNE HAZIRLAMA SÜRECİ
Numune kalıbı yarısına kadar beton ile doldurulur.
Doldurulan numuneye şişleme işlemi uygulanır.
RFID etiket (çip) beton içine yerleştirilir.
RFID etiket (çip) üzeri beton ile doldurulduktan sonra şişleme
işlemi gerçekleştirilir.
RFID etiket (çip) içeren beton numunesi
son halini alır.

## Slide 5: EBİS MOBİL UYGULAMA KULLANIM ÖNCESİ
Telefonun Bluetooth özelliği açılır.
RFID okuyucu power(güç) butonu kullanılarak açılır. Telefon ve RFID okuyucu Bluetooth üzerinden eşleştirilir.
Mobil uygulamanın konum bilgisini alabilmesi için telefonun GPS özelliği açılır.
Mobil uygulama üzerinden RFID etiketli (çipli) beton numunesinin tüm süreçlerde takibi sağlanmaktadır.

## Slide 6: EBİS MOBİL UYGULAMA
EBİS Merkezi Yazılımında tanımlanan Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri doldurarak uygulamaya giriş yapılır.

## Slide 9: ŞANTİYE ÇIKIŞ MODÜLÜ
El terminali kullanılarak şantiye çıkışı yapılacak olan beton numunesi okutulur.
16-72 saat aralığında bekleyen beton numunelerinin konum ve süre doğrulamasının yapıldığı modüldür.

## Slide 10: KÜRLEME MODÜLÜ
Şantiyeden çıkışı yapılan beton numunesinin ilgili laboratuvara ulaştığının kontrol edildiği modüldür.
Kürleme modülüne girildikten sonra el terminali ile kürleme işlemi yapılacak beton numunesi okutulur.

## Slide 11: NUMUNE SÜRECİ İZLEME
EBİS Merkezi İzleme Yazılımı üzerinden numunenin hangi aşamalardan geçtiği ve hangi konumlarda işlem gördüğü izlenebilir.

## Slide 12: NUMUNE SÜRECİ İZLEME
RFID kimliklendirilen beton numuneleri EBİS Merkezi Yazılım üzerinden de görüntülenir.

## Slide 13: NUMUNE HARİTASI
Sürece dahil olan numunelerin harita üzerinde konum ve durum bilgileri gösterilir.

## Slide 14: EBİS KIRIM CİHAZI KULLANIMI
EBIS üzerinde tanımlı kullanıcı adı ve şifre ile cihaz üzerindeki sanal klavye kullanılarak giriş işlemi gerçekleştirilir.

## Slide 15: KIRIM CİHAZI – KIRIM TESTLERİ
Kırım testini başlatmak için menüden ‘Test’ seçilir.
Numune Küp ölçüleri seçildikten ve ağırlık girildikten sonra test başlatılır.
Numune kırım cihazına yerleştirilir.
Numune aldıktan sonra 7. ve 28. günlerde kırım işlemleri gerçekleştirilir.

## Slide 16: KIRIM CİHAZI – KIRIM TESTLERİ
Test süresince, Elektronik Kontrol Ünitesi üzerinde uygulanan yük değeri kN ve MPa olarak gözlemlenir.
Yapılan teste dair canlı verilere, EBİS Merkezi İzleme Yazılımı üzerinden anlık olarak erişilebilir ve test raporları otomatik olarak oluşturulur.

## Slide 17: CANLI KIRIM İZLEME

## Slide 18: TEŞEKKÜRLER…