## Slide 1: ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

## Slide 2: ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Atıkların yakılmasıyla, çevre üzerine olabilecek olumsuz etkileri ve ortaya çıkabilecek riskleri, uygulanabilir yöntemlerle önlemek ve sınırlandırmak amacıyla 6 Ekim 2010 Tarih 27721 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
7 Nisan 2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmelik revize edilmiştir.

## Slide 3: KAPSAM
İSTİSNALAR
Atık yakma ve beraber yakma tesisleri için gerekli asgari şartları kapsar
Cam şişeler vb. yerlerde kullanılan mantar tıpalar
Radyoaktif atıklar
İnşaat ve yıkım atıklarından çıkan halojenli organik bileşik içermeyen tahta atıklar
Hayvan kadavraları
Tarım ve ormancılık kaynaklı bitkisel atıklar
Petrol ve gaz kaynaklarının aranmasından, işletilmesinden kaynaklanan ve tesis içinde yakılan atıklar.

## Slide 4
YAKMA TESİSİ
Termal yolla atıkların bertarafına yönelik tesisler
Oksitleme ile yakma
(Döner Fırın, Akışkan Yatak, Izgaralı Sistemler)
Piroliz
Gazlaştırma
Plazma
BERABER YAKMA TESİSİ
Ana gayesi enerji üretimi veya ürün imal etmek olan, atıkları alternatif veya ek yakıt olarak kullanan, yakıt anma ısıl güç değerinin %40’ına kadarını tehlikeli atıklardan sağlayan tesisler
Çimento Fabrikaları
Kireç Fabrikaları
atığın termal olarak bertarafı
hedefleniyorsa

## Slide 5: LİSANS - DENEME YAKMASI
Yakma veya beraber yakma tesisleri:
Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür.
GFB alan tesis deneme yakması yapılmadan ve sonuç raporu olumlu çıkmadan faaliyetine başlayamaz.
Yakma tesisleri için 3 ay, beraber yakma tesisleri için ise 1 hafta süreyle deneme yakması yapılır.
Tek tür atık yakacak olan atık yakma tesislerinde bir haftadan daha az olmamak koşuluyla Bakanlıkça belirlenecek sürede deneme yakması yapılır.
Deneme yakması esnasında en yüksek klor içeriği bileşeni, en düşük yanma ısısı gibi olumsuz koşullar esas alınarak ölçümlerin yapılması zorunludur.
Sonuç raporunun olumlu çıkması halinde tesis faaliyetine devam eder.
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ
DENEME YAKMASI
DENEME YAKMASI SONUÇ RAPORU
LİSANS

## Slide 6: GENEL KURALLAR
Yakma öncesinde atığın nitelikleri belirlenir. (içeriğinde radyoaktif madde bulunup bulunmadığı, kalorifik değeri, PCB, PCP, Cl, F, S ve ağır metal içeriği)
Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yakılmasına veya beraber yakılmasına ilişkin aynı emisyon limit değerleri uygulanır.

## Slide 7: İŞLETME KOŞULLARI
Başlangıçta min 850 ºC veya 1100 ºC’ye ulaşıncaya kadar
850 ºC veya 1100 ºC yi muhafaza edemediği zaman
Arıtma cihazının arıza yapması ve herhangi bir kirletici parametrenin emisyon limit değerini aşması durumunda
Atık besleme sistemi devre dışı bırakılır.

## Slide 8: YAKMA VE BERABER YAKMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ
Yakma tesislerinde işlemden kaynaklanan gazın, ikinci yanma odasında 850 °C sıcaklıkta en az iki saniye kalması zorunludur.
Fırın sıcaklığının 850ºC veya 1100ºC altına düşmesi durumunda yedek brülör otomatik olarak devreye girecek şekilde teşkil edilmelidir.
İçeriğinde %1’den fazla halojenli organik maddeler bulunan atıklar yakıldığında sıcaklığın 1100 °C’ye yükseltilmesi zorunludur.

## Slide 9: İŞLETME KOŞULLARI
Cüruf ve taban küllerinde TOK içeriği %3’den az
Tutuşma sırasında maddede ki kayıp, kuru ağırlığının %5’inden az
Gerektiği takdirde atıklara ön işlem uygulanır.

## Slide 10: EMİSYONLAR VE ÖLÇÜM KOŞULLARI
Baca gazındaki emisyonlar ve kütlesel debi tayini için yapılan ölçümler bütünü temsil edecek ve emisyon ölçüm sonuçlarının birbiri ile karşılaştırılmasına olanak verecek şekilde en az üç ardışık zamanda yapılır.
BERABER YAKMA TESİSLERİ İÇİN EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
Ek-2
ATIK YAKMA TESİSLERİ İÇİN EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
Ek-5

## Slide 11: ATIKLARI BERABER YAKAN ÇİMENTO FABRİKALARI İÇİN EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
Baca Gazı Sıcaklığı 273 oK
Basınç 101,3 kPa
%10 oksijen
Ek-2
Toplam toz | 30 mg/m3
HCI | 10 mg/m3
HF | 1 mg/m3
Mevcut tesisler için NOx | 800 mg/m3
Yeni tesisler için NOx | 500 mg/m3

## Slide 12: ATIKLARI BERABER YAKAN ÇİMENTO FABRİKALARI İÇİN EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
Cd + Tl | 0,05 mg/m3
Hg | 0,05 mg/m3
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 mg/m3
SO2 | 50 mg/m3
TOK | 10 mg/m3
Ek-2
Dioksinler ve Furanlar | 0,1 ng/m3
CO için emisyon limit değeri Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde verilen limit değerdir.

## Slide 13: ATIK YAKMA TESİSLERİ İÇİN EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
Baca Gazı Sıcaklığı 273 oK
Basınç 101,3 kPa
%11 oksijen
PARAMETRE | Günlük ortalama değerler
Toplam toz | 10 mg/m3
TOK | 10 mg/m3
Hidrojen klorür (HCI) | 10 mg/m3
Hidrojen florür (HF) | 1 mg/m3
Kükürt dioksit (SO2) | 50 mg/m3
Azot Oksitler NOx | 200 mg/m3
Ek-5/a

## Slide 14: ATIK YAKMA TESİSLERİ İÇİN EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
PARAMETRE | Yarım saatlik ortalama değerler | 
 | A (%100) | B (% 97)
Toplam toz | 30 mg/m3 | 10 mg/m3
TOK | 20 mg/m3 | 10 mg/m3
Hidrojen klorür (HCI) | 60 mg/m3 | 10 mg/m3
Hidrojen florür (HF) | 4 mg/m3 | 2 mg/m3
Kükürt dioksit (SO2) | 200 mg/m3 | 50 mg/m3
Azot Oksitler NOx | 400 mg/m3 | 200 mg/m3
Ek-5/b

## Slide 15: ATIK YAKMA TESİSLERİ İÇİN EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
PARAMETRE | Asgari 30 dakika ve azami 8 saatlik bir örnekleme süresi boyunca bütün ortalama değerler | 
 | A (%100) | B (% 97)
Cd + Tl | 0,05 mg/m3 | 0,1 mg/m3
Hg | 0,05 mg/m3 | 0,1 mg/m3
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 mg/m3 | 0,5 mg/m3
Ek-5/c

## Slide 16: ATIK YAKMA TESİSLERİ İÇİN EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
PARAMETRE | Asgari 6 saatlik ve azami 8 saatlik bir örnekleme süresi boyunca bütün ortalama değerler
Dioksinler ve Furanlar | 0,1 ng/ m3
Ek-5/ç
PARAMETRE | Günlük ortalama değerler | 30 dakikalık ortalama değerler | 10 dakikalık ortalama değerler
 |  | A (%100) | B (% 95)
CO | 50 mg/m3 | 100 mg/m3 | 150 mg/m3
Ek-5/d

## Slide 17: DENETİM VE İZLEME
NOX
CO
Toplam toz
TOK
HCl
HF
SO2
Kazan ısısı
Kazan basıncı
Buhar içeriği
O2 konsantrasyonu
Sürekli Ölçüm Cihazı ile Ölçülen Parametreler:
İşletme sırasında ölçülmesi gereken diğer parametreler:
Dioksin ve furanlar işletmenin ilk yılı 3 ayda bir, sonraki yıllarda ise yılda en az 2 kez,
Ağır metaller, poliaromatik hidrokarbonlar, yılda en az 2 kez
Sürekli ölçümlerin kontrol ve teyidi amacıyla yılda en az 4 kez

## Slide 18: DENETİM VE İZLEME
Atıkların yakılması sonucunda havaya verilen emisyon ve kirletici parametreler için sürekli izleme sistemi kurulur ve yıllık gözetim testleri ile denetlenir.

## Slide 19: OLAĞANDIŞI İŞLETME KOŞULLARI
Teknik olarak engellenemeyen arıtma veya ölçüm cihazlarında meydana gelen her türlü ara verme, bozulma veya arıza için müsaade edilen azami süre lisans belgesinde belirtilir.
Emisyon limit değerlerin aşılması halinde, yakma veya beraber yakma tesisi veya yakma hattı hiçbir şart altında aralıksız dört saatten uzun süre atık yakmaya devam edemez. Bu tür durumlardaki toplam işletme süresi bir yıl boyunca altmış saatten az olmak zorundadır.

## Slide 20: OLAĞANDIŞI İŞLETME KOŞULLARI
Geçerli bir günlük ortalama değer elde etmek amacıyla, sürekli ölçüm sisteminin arızası veya bakımı nedeniyle herhangi bir gün içinde, en fazla beş tane yarım saatlik ortalama değer sayılmaz.
Sürekli ölçüm sisteminin arızası veya bakımı nedeniyle, bir yıl içinde en fazla on tam gün, günlük ortalama değeri olarak sayılmaz.

## Slide 21: KALINTILAR
Yakma ve beraber yakma tesisinin faaliyetlerinden kaynaklanan kalıntıların miktarları ve zararları en aza indirilir.
Atık Yönetimi hiyerarşisi dikkate alınmalı,
Baca gazı külü, kazan tozu, yanma gazlarının arıtımından çıkan kuru kalıntılar ve toz halindeki kalıntıların çevreye yayılmalarını engellemek amacıyla kapalı sistemde taşınır.
Yanma kalıntıların uzaklaştırılması veya geri dönüşümü için kalıntıların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile kirletme potansiyellerinin belirlenmesi gerekir.
Baca gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan atık sular, Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan sınır değerleri sağlamalıdır. Bu atık suların, deşarjı, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği çerçevesinde atık su deşarjı konulu çevre iznine tabidir.

## Slide 22
TEŞEKKÜR EDERİM
Melik Cem SUÇEKEN
Çevre Mühendisi
Refet Sinem ATGIN
Çevre ve Şehircilik Uzmanı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Sıfır Atık ve Atık İşleme Dairesi Başkanlığı
Sanayi Atıkları Bertaraf Şube Müdürlüğü
0 (312) 586 30 99
0 (312) 586 31 03
mcem.suceken@csb.gov.tr
rsinem.atgin@csb.gov.tr