Bakanlık Logosu Yeterlik Belge No

Akreditasyon: Logo/Bilgi

Laboratuvar: Logo/İsim/Adres/Bilgi

EK-4.1 KGS2 Raporu

Rapor: Tarih/Bilgi

SEÖS KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 2

(KGS2) RAPORU

KAPAK SAYFASI

Ölçüm Tarihi:

Rapor Onay Tarihi:

TS EN 14181 için Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Doğrulanması ve

Emisyon Parametrelerinin İzlenmesi

(Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite Güvencesi)

Baca İsmi: SİM’de Kayıtlı Şekli

Tesis İsmi: SİM’de Kayıtlı Şekli Adresi:

Bakanlık Logosu Yeterlik Belge No

Akreditasyon: Logo/Bilgi

Laboratuvar: Logo/İsim/Adres/Bilgi

Rapor: Tarih/Bilgi

Laboratuvarın: Akreditasyon / Tesis / İstek / Numune Alınan Parametreler / Tarihler / İmzalar vs. Sayfası

İÇİNDEKİLER

1.	Sonuç Özeti	3

2.	Tesis ve Donanım Hakkında Genel Bilgiler	4

3.	Laboratuvar Personel ve SRM Bilgileri	9

4.	İkinci Seviye Kalite Güvence Sistemi ( KGS 2 ) İçin Veriler ve Hesaplamalar	11

5.	İşlevsellik Testi Sonuçları	56

5.A	SRM Kalibrasyon Değerleri	64

EKLER

EK 1 SEÖS ve SRM İle Ölçülen Tüm Değer Verileri

EK 2 Laboratuvar İle İlgili Belgeler

EK 3 Laboratuvar Belirsizlik Hesaplamaları

EK 4 Kısaltmalar ve Hesaplama Formülleri

EK 5 Teklif, Fatura ve Dekont Bilgileri

- Sayfalara Alt bilgi / Üst Bilgi yerleştirilebilir.

- Sayfa numaralandırma tüm sayfalarda devam edilmelidir.

- Kullanılan değerler, tanımlar vb. ÖRNEK tir.

Sayfa sayısı: 1/xx

Bölüm 1. Sonuç Özeti – TS EN 14181 Uyum Raporu

1.A

| Tesis Adı: Gölbaşı Enerji A.Ş. |  |
| --- | --- |
| Adres: Karşıyaka Mahallesi 538. Sokak No:17 Gölbaşı / Ankara | Yetkili: Adı Soyadı |
|  | Telefon Numarası: 0(312) 498 21 50 |
|  | Email: xyz@golbası.com |
| Rapor Numarası: 26………001 | Baca İsmi: 06-GÖLBAŞI ENERJİ – ANA BACA |
| Örnekleme Tarihi: 01.01.2026 – 04.01.2026 | Rapor Tarihi: 01.02.2026 |
| Test Laboratuvarı: XYZ Laboratuvarı | Akreditasyon No: AB-0.….-T Bakanlık Yetki No: Y-06/…./2025 |
| Adres: xxxx Ankara | Yetkili: Adı Soyadı |
|  | Telefon Numarası: 0(312) 123 45 67 |
|  | Email: abc@xyz.com |
| Ölçümü Yapan: | Adı Soyadı Adı Soyadı e-imza e-imza |
| Raporu Hazırlayan: | Adı Soyadı e-imza |
| Raporu Onaylayan: | Adı Soyadı e-imza |

1.B Sonuç Özeti

| TS EN 14181 Test Tipi |  |  | ### İkinci Seviye Kalite Güvence Sistemi (KGS 2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baca Adı |  |  | 06-GÖLBAŞI ENERJİ – ANA BACA |  |  |  |
| Ölçüm Parametresi | Metot | Regrasyon Katsayısı (R2) | Doğrusallık Yapıldı mı? | Oluşturulan Kalibrasyon Fonksiyonu (yi) | Geçerli Kalibrasyon Aralığı | Değişkenlik Testi |
| CO | A/B/C | 0,999 | E/H | yi = 0 + 1 xi | 0 – 1000 mg/Nm3 | GEÇERLİ/KALDI |
| NOX | A/B/C | 0,999 | E/H | yi = 0 + 1 xi | 0 – 1000 mg/Nm3 | GEÇERLİ/KALDI |
| SO2 | A/B/C | 0,999 | E/H | yi = 0 + 1 xi | 0 – 1000 mg/Nm3 | GEÇERLİ/KALDI |
| N2O | A/B/C | 0,999 | E/H | yi = 0 + 1 xi | 0 – 1000 mg/Nm3 | GEÇERLİ/KALDI |
| TOC | A/B/C | 0,999 | E/H | yi = 0 + 1 xi | 0 – 1000 mg/Nm3 | GEÇERLİ/KALDI |
| HF | A/B/C | 0,999 | E/H | yi = 0 + 1 xi | 0 – 1000 mg/Nm3 | GEÇERLİ/KALDI |
| HCl | A/B/C | 0,999 | E/H | yi = 0 + 1 xi | 0 – 1000 mg/Nm3 | GEÇERLİ/KALDI |
| H2S | A/B/C | 0,999 | E/H | yi = 0 + 1 xi | 0 – 1000 mg/Nm3 | GEÇERLİ/KALDI |
| NH3 | A/B/C | 0,999 | E/H | yi = 0 + 1 xi | 0 – 1000 mg/Nm3 | GEÇERLİ/KALDI |
| TOZ | A/B/C | 0,999 | E/H | yi = 0 + 1 xi | 0 – 1000 mg/Nm3 | GEÇERLİ/KALDI |
| O2 | A/B | 0,999 | E/H | yi = 0 + 1 xi | 0 – 20 %Vol. | GEÇERLİ/KALDI |
| DEBİ | A/B | 0,999 | H | yi = 0 + 1 xi | 0 – 1000 Nm3/h | GEÇERLİ/KALDI |

Kalibrasyon Fonksiyonunun Geçerliliği

Yukarıda belirlenen kalibrasyon fonksiyonları sadece SEÖS üzerinde sıfır ve span değerlerinde bir değişiklik yapılmadığı şartlar altında geçerlidir.

-Diğer notlar.

1.C Çevresel Ölçümler Özeti

| SRM Oksijen Ort. (%Vol) |  |
| --- | --- |
| SRM Nem Maksimum (%Vol) |  |
| SRM Baca Sıcaklığı Ort. (oC) |  |
| SRM Baca Basıncı (ATM) Ort. (hPa) |  |

1.D Sapmalar

| SRM Sapmaları | Var/Yok |
| --- | --- |
| Sapmanın Nedeni | Var/Yok |
| TS EN 14181 Sapmaları | Var/Yok |
| Sapmanın Nedeni | Var/Yok |
| Alınması Gereken Önlemler | Var/Yok |

1.E Bacanın Çevresel Ölçüm Değerleri

| No | Ölçüm Başlangıç (gg.aa.yyyy / hh.dd) | Ölçüm Bitiş (gg.aa.yyyy / hh.dd) | SEÖS O2 (% Vol) | SEÖS Nem (% Vol) | SEÖS Sıcaklık (0C) | SEÖS Baca Basıncı (ATM) (hPa) | SRM O2 (% Vol) | SRM Nem (% Vol) | SRM Sıcaklık (0C) | SRM Baca Basıncı (ATM) (hPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ortalama |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Maksimum |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Bölüm 2. Tesis Ve Donanım Hakkında Genel Bilgiler

2.1 Firma Bilgileri

| Yetkili Adı | x |
| --- | --- |
| Tesis Adı | x |
| Tesis Adresi | x |
| Tesis Faaliyet Alanı | x |
| İlk KGS 2 Tarihi | x |

Emisyon Sınır Değerleri

| Parametre | İlgili Yönetmelik | Emisyon Limit Değeri | Belirsizlik Gereksinimi |
| --- | --- | --- | --- |
| O2 | SKHKKY | x | ELD’nin % 10’u |
| CO |  | x | ELD’nin % 10’si |
| NO |  | x | ELD’nin % 20’si |
| SO2 |  | x | ELD’nin % 20’si |
| TOZ |  | x | ELD’nin % 30’si |
| DEBİ |  | x | ELD’nin % 10’si |

Not 1: ELD’ler 273,15K, 101.3kPa, 10 % kuru oksijen gazı referans koşullarında alınmıştır.

Not 2: ELD’leri SKHKKY-(AYİY) EK-5/xx’e göre alınmıştır.

Not 3 : O2 için ELD değeri olmadığından emisyon limit değeri %21 olarak alınmıştır.

Not 4 : Debi için ELD değeri olmadığından emisyon limit değeri sertifika değeri yada en büyük srm değerinin %20 fazlası alınmıştır.

2.2 İşletme Koşulları

2.2.1 Proses Türü ve Emisyon Değişkenlikleri

| Proses Türü | Sürekli veya kesikli proses - çalışma aşamalarını açıklayın. Normal çalışma yük yüzdesini ve beklenen emisyon değişimlerini belirtin |
| --- | --- |
| Proses Değişkenlikleri | Temsili bir örnek kümesi elde etmek için beklenen emisyonların ve emisyonlardaki değişimlerin örnekleme zamanlarını ve süresini nasıl etkilediğini açıklayın |
| Beklenen Emisyon Değişkenlikleri |  |
| 1 Karbon monoksit | 146,14 – 1130,34 mg/Nm3 – Değişken |
| 2 Azot oksit | 632,26 – 772,15 mg/Nm3 – Değişken |
| 3 Oksijen | 7,08 – 9,49 % – Sabit |
| 4 Kükürt dioksit | 2,28 – 307,40 mg/Nm3 – Değişken |
| 5 Partikül Madde | 0,74 – 67,36 mg/Nm3 – Sabit |
| Düşük emisyon seviyesi | SEÖS sıfır değerini gösteriyorsa, SEÖS 'ün çalıştığından emin olmak için inceleme yapın. Müşteri ile, sonuçların anlaşıldığı ve bu görüşmelerin ve bulguların belgelendirileceği konusunda bir anlaşma yapılması |
| Düşük emisyon kümesinin yoğunluğundaki önlemler | Kontrol sonucunda emisyonların sıfır veya sıfıra yakın olduğu ortaya çıkarsa, bu düşük emisyonlarla başa çıkmak için önlemler alınmasının açıklanması |
| Ölçüm Sonuçlarını Etkileyen Diğer Faktörler | İzleme sonuçlarını etkileyebilecek diğer faktörleri de ekleyin, örneğin otomatik sıfırlama ve aralık işlemleri veya düşük emisyon değerleri. |

2.2.2 Yakıt Tipi

| Test Sırasında Kullanılan Yakıt Türü | KGS2 / YGT sırasında ve normal bir çalışma yılı boyunca kullanılan yakıt türlerini ve oranlarını açıklayın; ayrıca birden fazla kalibrasyon fonksiyonunun gerekli olup olmadığını da belirtin. |
| --- | --- |
| Yakma Tesisinde Kullanılan Yakıt Oranı ve Tipi | Süreç ortak yakma ise, hangi tür ve oranlarda yakıtlar kullanıldığını belirtin. |

2.2.3 Azaltım

| Azaltım Tipi / Emisyon Üzerine Etkisi | Tesisinin azaltma türünü ve bunun emisyonlara etkisini belirtin |
| --- | --- |

2.3 Baca Özellikleri

2.3.1 Baca ve Örnekleme Portu

| Baça Çapı | Kesit Alanı | Baca Tipi | Platformun Yerden Yüksekliği | Mevcut Örnekleme Portları / Kullanılan | Düzlem Başına Örnekleme Pozisyonu | Standart |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,00 | 12,56 m2 | Dairesel | 79,45 m | 6/6 | 8 | TS EN 15259 |

Numune Alma Platformu Krokisi

FOTOĞRAFLAR

- Baca Genel Görünüm Fotoğraf(lar)ı

- SEÖS Kabini Genel Görünüm Fotoğraf(lar)ı (iç-dış)

- Tüm Analizörlerin Etiketleri (seri nolar görünür) ve Ekranların (birimler görünür) Fotoğrafı

- NO2/NO Konvertörü Etiketi/Ekranı Fotoğrafı

- Gaz Soğutucu Etiketi/Ekranı Fotoğrafı

- Isıtmalı Hattın; Prob ve Analizöre Bağlantı Fotoğrafı ve Etiket Fotoğrafı

- Isıtmalı Prob Etiket Fotoğrafı

NOT: Tüm Fotoğraflar Renkli ve Okunaklı Olmalıdır.

2.3.2 Numune Alma Platformu ve Saha Şartları

| Gereklilikler | Uyum | Notlar |
| --- | --- | --- |
| - Yeterli çalışma alanı ve kötü hava koşullarına karşı korumalı, güvenli ve temiz bir çalışma alanı var mı? |  | Yeterli çalışma alanı mevcut olup, kötü hava koşullarına karşı korumalı alan bulunmaktadır. |
| - SEÖS’e kolay ve güvenli erişim sağlanıyor mu? |  | Kolay ve güvenli erişim sağlanmaktadır. Baca platformu yanındadır. |
| - Referans malzemelerden, ekipmanlardan ve yedek parçalardan yeterli miktarda mevcut mu? |  | Referans malzemeler ve yedek parçalar mevcuttur. |
| - SEÖS girişinden referans malzeme beslemesi mümkün mü? Besleme hattı mevcut mu? |  | SEÖS girişinden referans malzeme beslemesi mümkün olup, besleme hattı mevcut. |
| - TS EN 15259’a göre uyum? |  | Platform genişliği 2,50 m. Güvenli bir şekilde tüm noktalardan örnekleme yapılabilmektedir. |

2.3.3 Numune Alma Platformu ve Saha Şartları

| Gereklilikler | Uyum | Notlar |
| --- | --- | --- |
| TS EN 15259 uygun mu? Baca gazı homojen mi? |  | Tesisin TS EN 15259 'a göre homojenlik değerlendirmesi yapılıp yapılmadığını, ne zaman ve nerede raporlandığını belirtin. |
| En düşük akış hızının en yüksek akış hızına oranı |  | 1,21 ≤ 3,00 |

2.4 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri

2.4.1 SEÖS Özelleri

| Gereklilik | CO |  | NOcx | SO2 | O2 Diğer gazlar varsa sütun çoğaltılmalıdır. | NO2/NO Kon. | TOZ | Debi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip | Ekstraktif kuru gaz, |  |  |  |  | Diğer | İn-sitü | İn-sitü |
| Üretici | XYZ |  |  |  |  | XYZ | XYZ | XYZ |
| Model | XYZ |  |  |  |  | XYZ | XYZ | XYZ |
| Seri Numarası | 1234567 |  |  |  |  | 1234567 | 1234567 | 1234567 |
| Sertifika Aralığı | 0 – 25 % |  | 0 – 15 mg/m3 | 0 – 200 mg/m3 | 0 – 75 mg/m3 | - | 0 – 15 mg/m3 | 0 – 40 m/sn |
| Çalışma Aralığı | 0 – 25 % |  | 0 – 200 mg/m3 | 0 – 2000 mg/m3 | 0 – 200 mg/m3 | - | 0 – 200 mg/m3 | 0 – 40 m/sn |
| Çalışma Prensibi | Elketrokimyasal/Paramagnetic/Zirkonyum |  | NDIR/FTIR vb. | NDIR/FTIR vb. | NDIR/FTIR vb. | Katalitik Katalizör | Optik/Scater Light/Tribo vb. | Fark Basınç/Ultrosonik |
| Ham Veri Birimi | %Vol, kuru/yaş |  | ppm-mg/m3 – mg/Nm3 (kuru/yaş) | ppm-mg/m3 – mg/Nm3 (kuru/yaş) | ppm-mg/m3 – mg/Nm3 (kuru/yaş) | Alarm kontak | mg/m3, kuru/yaş | m/sn, yaş |
| Ham Verilerin Referans Koşulları | Oksijen (Ref. Değer varsa) |  | Oksijen (Ref. Değer varsa) | Oksijen (Ref. Değer varsa) | O2yaş ise NEM- | – | Oksijen-Sıcaklık-Basınç-Nem | Sıcaklık-Basınç-Nem |
| Nem Ölçümü |  | Nem ölçümü veya hesaplaması ile ilgili açıklama Not: Nem için SEÖS 'ler varsa, nemin nasıl ölçüldüğünü belirtin, örneğin kızılötesi ölçümler veya ıslak/kuru oksijen ölçümleri belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |
| Sinyal Çıkışı |  | Digital ( MB/RS232 vb.), Analog 4-20 mA / 0-10 V |  |  |  |  |  |  |
| Veriler Kayıt Ediliyor mu? |  | Data verileri XYZ yazılımı ile |  |  |  |  |  |  |
| Örnekleme yeri |  | SEÖS örnekleme probu 1,5 m, SRM örnekleme probu SEÖS örnekleme probunun 150 yanındadır |  |  |  |  |  |  |
| SEÖS Konumu |  | Baca platformunun yanında 76 m’de bulunmaktadır. Gaz ısıtmalı (15m) hat ile analizöre taşınmaktadır. |  |  |  |  |  |  |

2.4.2 Bacada Ölçülen Çevresel Parametreler

|  | O2 | Nem | Sıcaklık | Basınç |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kayıt | - / YOK | - / YOK | - / YOK | - / YOK |

# Bölüm 3. Laboratuvar Personel ve SRM Bilgileri

Tablo 3.1. Ölçüm Ekibi Personel Bilgileri

| Saha Sorumlusu | Görevi | Unvanı |
| --- | --- | --- |
| XXX | Ölçüm Personeli | xxxxxx Mühendisi |
| Raporu Hazırlayan | Görevi |  |
| YYY | Raporlama Personeli | xxxxxx Mühendisi |

### Tablo 3.2. Ölçüm Laboratuvarı SRM Özellikleri

| Emisyon Parametresi | Standart Metot No | Standart / Metot Adı | Beklenen Belirsizlik |
| --- | --- | --- | --- |
| Oksijen (O2) | TS EN 14789:2017 | Sabit kaynak emisyonları - Oksijenin kütle derişiminin tayini - Referans metot - Paramanyetik | ± % 3,23 |
| Karbon monoksit (CO) | TS EN 15058:2017 | Sabit kaynak emisyonları - Karbon monoksit (CO) kütle derişiminin tayini - Referans metot: Yayılma özelliği olmayan kızıl ötesi spektrometri | ± % 4,23 |
| Azot Oksit ( NOx) | TS EN 14792:2017 | Sabit kaynak emisyonları - Azot oksitlerin (NOx) kütle derişiminin tayini - Referans metot - Kemiluminesans | ± % 3,63 |
| Kükürtdioksit (SO2) | TS EN 14791:2017 | Sabit kaynak emisyonları - Kükürt dioksit kütle derişiminin tayini - Referans metodu | ± % 11,20 |
| Toz | TS EN 13284-1:2018 | Sabit Kaynak Emisyonları - Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini - Bölüm 1:Manuel Gravimetrik Metot | ± % 16,16 |
| Debi | TS ISO 10780:1999 | Nokta Kaynak Emisyonları – borulardaki gaz akışlarının hız ve debisinin ölçülmesi | ± % 5,42 |

Tablo 3.3. SRM Özellikleri ve Çalışma Prensibi

| Emisyon Parametresi | Analiz Tekniği | Analizör | Çalışma Aralığı | Ölçüm Hassasiyeti | Çalışma Prensibi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oksijen | Paramanyetik | Cihaz Adı Modeli / SN:……….. | 0 – 25 % | 0,01 % | PG-350 taşınabilir gaz analizörü, direk olarak paramanyetik ölçüm hücresinden geçmekte ve sabitlenmiş koşullarda örnek gaz benzeyen ve etrafını çevreleyen bir gaza sahip bir detektöre girmektedir. Oksijen oldukça kuvvetli paramanyetik bir madde olduğu için manyetik bir alan içine çekilir. Bu özellik oksijene özgü bir analizi yapmak için kullanılır. |
| Karbon Monoksit (CO) | Yayılma Özelliği Olmayan Kızıl Ötesi Spektrometrik | Cihaz Adı Modeli / SN:……….. | 0 – 200 ppm | ± 0,1 ppm | PG-350 taşınabilir gaz analizörü, kızılötesi kaynaktan yayılan kızılötesi ışınlar, direk olarak ölçüm hücresinden geçmekte ve sabitlenmiş koşullarda örnek gaz benzeyen ve etrafını çevreleyen bir gaza sahip bir detektöre girmektedir. Kızılötesi ışınlardan oluşan enerji referans gaz akıp detektöre ulaştığında ölçüm hücresine direk olarak girmektedir. Buna karşın, örnek gaz var olduğunda, bu enerji örnek gaz tarafından emilmekte ve detektöre ulaşan ve içine işleyen ışık miktarı kısılmaktadır. Bundan dolayı, detektöre giren kızılötesi enerjinin miktarı, örnek gazın içerisinde bulunan bileşenlerin yayılan miktarını belirleme prensibine dayanır. |
| Azotoksit (NOx) | Kimyasal Işıma Yöntemi | Cihaz Adı Modeli / SN:……….. | 0 – 500 ppm | ± 0,1 ppm | PG-350 ortamdan havayı O3 çevirerek örnek gaz içerisinde bulunan NO ile reaksiyona girerek NO2 ye dönüşmesi amaçlanır. Elde edilen NO2’nin bir kısmı eksite durumda (NO2*) bulunmaktadır ve bu bileşik normal duruma geri döndüğünde, ışık yaymaktadır. Bu olay kimyasal ışıldama olarak adlandırılmaktadır. Bu reaksiyon son derece hızlıdır ve mevcut diğer gazlar tarafından etkilenmemiş olurken sadece mevcut NO molekülleri iştirak etmektedir. Eğer NO gaz konsantrasyonu çok düşükse, üretilecek olan ışık miktarı da daha düşük olacaktır. NO konsantrasyonu ölçümüne dayanan bu reaksiyona kimyasal ışıldama metodu denmektedir PG-250 taşınabilir gaz analizörü iki bölüme ayrılır. Bir bölüm NOX dönüştürücü tarafından NO2 ve NO olarak deokside olmakta ve NOX (NO2+NO) ölçümünde kullanılmaktadır. Diğer parça ise, olduğu gibi, NO örnek gazı olarak kullanılmaktadır |
| Kükürtdioksit ( SO2 ) | Yaş kimyasal Yöntemle Absorbsiyon | Cihaz Adı Modeli / SN:……….. | 0,1 – 3,0 lt/dk | ± 0,1 lt/dk | Bacadan izokinetik koşullarda yada izokinetik olmayan sabit bir akış ile baca gazındaki SO2 miktarını yaş kimyasal yöntem kullanarak yıkama şişelerinde bulunan Hidrojen peroksit çözeltisinden geçirilerek absorb edilmesi ve thorin metodu kullanılarak analiz edilerek miktarının tayin edilmesidir. |
| Partikül Madde | Gravimetrik yöntem | Environ Cihaz Adı Modeli / SN:……….. | 5 – 50 lt/dk | ± %2 | Bacadan izokinetik koşullarda partikül maddelerin alınarak filtre üzerinde toplanması ve çekilen hacim içerisinde bulunan partikül madde miktarının tespit edilmesidir. |
| Debi | Pitot tüpü | Cihaz Adı Modeli / SN:……….. | 5 – 240 mmH2O | ± % 1 | Baca gazı hızının hesaplamak için S tipi pitot tüpü yardımı ile baca gazı basıncının hesaplanarak gaz yoğunluğunu da katarak baca gazı hızının hesaplanmasının sağlamaktadır. |

# Bölüm 4 – Veriler ve Hesaplamalar – KGS2

Tablo 4.1.1 SEÖS ve SRM Ham Ölçüm Değerleri

• Her veri çiftinin başlangıç ve bitiş zamanları

• Ham SEÖS sonuçları

• Sıcaklık, basınç, oksijen ve nem için yığın / SEÖS çevresel parametreler (ölçülmüşse)

• Ham SRM sonuçları

• Sıcaklık, basınç, oksijen ve nem için SRM çevresel parametreler

• SEÖS sonuçlarıyla aynı koşullar altında ifade edilen SRM sonuçları

Grafik 1. SEÖS ve SRM Ham Verilerinin Karşılaştırılması ve Kalibrasyon Fonksiyonu Grafiği

• SEÖS ve SRM ham verilerinin x-y grafiği

• R2 değeri dahil kalibrasyon fonksiyonu grafik üzerinde verilmelidir.

Tablo 4.1.2 Standartlaştırılmış Ölçüm Değerleri

• Standartlaştırılmış SEÖS sonuçları (yani standart koşullarda, kuru ve referans O2 konsantrasyonuna göre)

• Standartlaştırılmış SRM sonuçları (yani standart koşullarda, kuru ve referans O2 konsantrasyonuna göre)

Grafik 2. Standartlaştırılmış SEÖS ve SRM Verilerinin Zamana Göre Dağılımı

Standartlaştırılmış SEÖS ile standartlaştırılmış SRM verilerinin zaman serisi

Tablo 4.1.3 Testlerin Geçerliliğinin Hesaplanması

• Aykırı değerler, ortalama ham veri setinde açıkça belirtilmelidir.

Not: M20, bölüm 3.5.13 (ii) 'de açıklanan prosedür kullanılmalıdır. Genel bir kılavuz olarak, ham SRM ve ham SEÖS verilerini grafikle gösterirken, doğrusal regresyon çizgisinin R2 değeri 0,9'a eşit veya daha fazla ise, normalde dışarda kalan testi yapmak gerekli değildir.

Tablo 4.1.4  Kalibrasyon Fonksiyonunun Belirlenmesi İçin Metot Seçimi

• SEÖS sonuçlarıyla aynı koşullar altında ifade edilen SRM sonuçları

• Ham SEÖS sonuçları

Tablo 4.1.5 Kalibrasyon Fonksiyonunu İçin Kullanılan Veriler

Tablo 4.1.6 Kalibrasyon Fonksiyonunun Hesaplanması

Tablo 4.1.7 SEÖS için Kalibre Edilmiş  Değerler

• Ham SEÖS değerleri

• SEÖS koşullarında kalibre edilmiş SEÖS değerleri

• SEÖS için çevresel parametreler

• Standartlaştırılmış Kalibre edilmiş SEÖS değerleri

Tablo 4.1.8 Değişkenlik Testi İçin Kullanılan Veriler

• Kalibre edilmiş SEÖS değerleri, standartlaştırılmış

• SRM değerleri, standartlaştırılmış

• Her bir değer çifti arasındaki fark

• Farkın ortalamasından farkın çıkarılması

• Farkın ortalamasından farkın çıkarılmasın karesi

Tablo 4.1.9 Değişkenlik Testi Hesaplamaları

• TS EN 14181 standardında belirtilen hesaplamalar

• Değişkenlik testi

• Sonuçların beyanı

Geçerli Kalibrasyon Aralığı:

Kalibrasyon fonksiyonu sıfırdan  ŷi,s(mak) artı %10 genişliğine kadarki aralıkta geçerlidir.

Bu SEÖS için ŷi,s(mak) =  1148,65  mg/Nm3 böylece geçerli kalibrasyon aralığı;

0 ≤ ŷ ≤ 1,10* 1148,65   mg/Nm3

Standart koşullarda geçerli kalibrasyon aralığı 0 mg/Nm3den  1263,52  mg/Nm3 e kadardır.

Grafik 3. Geçerli Kalibrasyon Aralığını İçeren Paralel Ölçümlerin X-Y Grafik Çizelgesi

• Kalibre edilmiş, standartlaştırılmış SEÖS verilerinin standartlaştırılmış SRM verilerine karşı x-y grafiği,

• Geçerli kalibrasyon aralığının gösterilmesi

• Vekiller kullanılarak geçerli kalibrasyon aralığının ekstrapolasyonu

• Standartlaştırılmış, kalibre edilmiş SEÖS değerleri ve standartlaştırılmış SRM değerleri üzerinden regresyon çizgisinin üstünde ve altında paralel çizgiler.

Paralel çizgiler, günlük ortalama ELV'nin izin verilen %95 güven aralığının türetilmiş belirsizliğini (σo) göstermelidir.

Aşağıda örnek bir hesaplama için tablolar verilmiştir.

# 4.1 Karbon monoksit İçin Veriler ve Hesaplamalar - (CO)

Tablo 4.1.1 SEÖS ve SRM Ham Ölçüm Değerleri – Karbon monoksit

| Test No | Tarih | Örnekleme Başlangıç | Örnekleme Bitiş | SEÖS Ham Değeri, (xi) | SEÖS Oksijen | SRM Ham Değeri, (yi) | SRM Oksijen | SEÖS Ham Koşullarında SRM, (yi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zaman |  | (mg/m3) | (%) | (ppm) | (%) | (mg/m3) |
| 1 | 9.May.18 | 11:40 | 12:10 | 172,09 | 8,43 | 177,62 | 8,41 | 222,02 |
| 2 | 9.May.18 | 12:41 | 13:11 | 156,99 | 10,00 | 160,89 | 10,13 | 201,11 |
| 3 | 9.May.18 | 14:45 | 15:15 | 189,40 | 8,46 | 190,92 | 8,50 | 238,65 |
| 4 | 9.May.18 | 15:46 | 16:16 | 174,58 | 9,30 | 177,99 | 9,36 | 222,49 |
| 5 | 9.May.18 | 16:48 | 17:18 | 175,57 | 9,61 | 177,61 | 9,70 | 222,02 |
| 6 | 10.May.18 | 9:56 | 10:26 | 162,38 | 9,95 | 167,36 | 9,99 | 209,20 |
| 7 | 10.May.18 | 10:59 | 11:29 | 171,70 | 9,60 | 175,33 | 9,61 | 219,16 |
| 8 | 10.May.18 | 12:21 | 12:51 | 1429,93 | 7,08 | 1157,41 | 7,02 | 1446,77 |
| 9 | 10.May.18 | 13:32 | 14:02 | 632,79 | 8,65 | 535,25 | 8,61 | 669,06 |
| 10 | 10.May.18 | 16:01 | 16:31 | 173,91 | 9,49 | 177,63 | 9,48 | 222,03 |
| 11 | 11.May.18 | 9:41 | 10:11 | 178,99 | 8,17 | 186,86 | 8,14 | 233,57 |
| 12 | 11.May.18 | 10:50 | 11:20 | 169,73 | 8,78 | 179,11 | 8,63 | 223,89 |
| 13 | 11.May.18 | 11:56 | 12:26 | 176,70 | 8,01 | 183,72 | 7,95 | 229,65 |
| 14 | 11.May.18 | 13:05 | 13:35 | 161,05 | 9,29 | 169,01 | 9,27 | 211,27 |
| 15 | 11.May.18 | 14:10 | 14:40 | 161,28 | 8,86 | 170,25 | 8,84 | 212,81 |

Grafik 1. SEÖS ve SRM Ham Verilerinin Karşılaştırılması ve Kalibrasyon Fonksiyonu Grafiği – Karbon monoksit

Tablo 4.1.2 Standartlaştırılmış Ölçüm Değerleri – Karbon monoksit

| Test No | Tarih | Örnekleme Başlangıç | Örnekleme Bitiş | SEÖS Standartlaştırılmış Değeri, ( xi,s ) | SRM Standartlaştırılmış Değeri, ( yi,s ) | SRM Belirsizliği |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zaman |  | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (%) |
| 1 | 9.May.18 | 11:40 | 12:10 | 150,57 | 193,91 | 4,23 |
| 2 | 9.May.18 | 12:41 | 13:11 | 157,03 | 203,59 | 4,23 |
| 3 | 9.May.18 | 14:45 | 15:15 | 166,08 | 209,95 | 4,23 |
| 4 | 9.May.18 | 15:46 | 16:16 | 164,10 | 210,32 | 4,23 |
| 5 | 9.May.18 | 16:48 | 17:18 | 169,60 | 216,03 | 4,23 |
| 6 | 10.May.18 | 9:56 | 10:26 | 161,59 | 209,03 | 4,23 |
| 7 | 10.May.18 | 10:59 | 11:29 | 165,64 | 211,63 | 4,23 |
| 8 | 10.May.18 | 12:21 | 12:51 | 1130,34 | 1138,29 | 4,23 |
| 9 | 10.May.18 | 13:32 | 14:02 | 563,80 | 594,24 | 4,23 |
| 10 | 10.May.18 | 16:01 | 16:31 | 166,27 | 212,10 | 4,23 |
| 11 | 11.May.18 | 9:41 | 10:11 | 153,52 | 199,76 | 4,23 |
| 12 | 11.May.18 | 10:50 | 11:20 | 152,82 | 199,13 | 4,23 |
| 13 | 11.May.18 | 11:56 | 12:26 | 149,69 | 193,55 | 4,23 |
| 14 | 11.May.18 | 13:05 | 13:35 | 151,25 | 198,15 | 4,23 |
| 15 | 11.May.18 | 14:10 | 14:40 | 146,14 | 192,45 | 4,23 |

*  Referans koşullar 0 0C, 101.3kPa, 10 % O2 düzeltmeli,

Grafik 2. Standartlaştırılmış SEÖS ve SRM Verilerinin Zamana Göre Dağılımı – Karbon monoksit

Tablo 4.1.3 Testlerin Geçerliliğinin Hesaplanması – Karbon monoksit

| Test No | Tarih | Örnekleme Başlangıç | Örnekleme Bitiş | SEÖS Standartlaştırılmış Değeri ( ŷi,s ) | SRM Standartlaştırılmış Değeri (yi,s ) | Fark ( Di ) | Fark _ ( Di – D ) | Sonuca Göre Test Geçerliliği _ ( Di-D ) < 2SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zaman |  | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) |  |  |  |
| 1 | 9.May.18 | 11:40 | 12:10 | 190,13 | 193,91 | 3,78 | 1,23 | Geçti |
| 2 | 9.May.18 | 12:41 | 13:11 | 202,53 | 203,59 | 1,06 | -1,49 | Geçti |
| 3 | 9.May.18 | 14:45 | 15:15 | 205,47 | 209,95 | 4,49 | 1,93 | Geçti |
| 4 | 9.May.18 | 15:46 | 16:16 | 206,57 | 210,32 | 3,75 | 1,20 | Geçti |
| 5 | 9.May.18 | 16:48 | 17:18 | 213,23 | 216,03 | 2,80 | 0,25 | Geçti |
| 6 | 10.May.18 | 09:56 | 10:26 | 206,75 | 209,03 | 2,27 | -0,28 | Geçti |
| 7 | 10.May.18 | 10:59 | 11:29 | 209,27 | 211,63 | 2,36 | -0,19 | Geçti |
| 8 | 10.May.18 | 12:21 | 12:51 | 1148,65 | 1138,29 | -10,37 | -12,92 | Geçti |
| 9 | 10.May.18 | 13:32 | 14:02 | 596,89 | 594,24 | -2,65 | -5,20 | Geçti |
| 10 | 10.May.18 | 16:01 | 16:31 | 209,47 | 212,10 | 2,63 | 0,08 | Geçti |
| 11 | 11.May.18 | 09:41 | 10:11 | 192,20 | 199,76 | 7,56 | 5,01 | Geçti |
| 12 | 11.May.18 | 10:50 | 11:20 | 193,57 | 199,13 | 5,56 | 3,01 | Geçti |
| 13 | 11.May.18 | 11:56 | 12:26 | 187,93 | 193,55 | 5,62 | 3,07 | Geçti |
| 14 | 11.May.18 | 13:05 | 13:35 | 193,90 | 198,15 | 4,25 | 1,70 | Geçti |
| 15 | 11.May.18 | 14:10 | 14:40 | 187,29 | 192,45 | 5,16 | 2,61 | Geçti |
|  |  |  |  | _ Ortalama ( D ) |  | 2,55 |  |  |
|  |  |  |  | Standart Sapma (SD ) |  | 4,28 |  |  |
|  |  |  |  | SD x 2 |  | 8,56 |  |  |

* Kalibrasyon fonksiyonu oluşturulmadan önce tüm ölçümlerin geçerliliği hesaplanmalıdır.  Paralel ölçümlerin farklarının ortalaması ve  standart sapması  belirlenir.   Farkların ortalamasından tüm  Di değerleri çıkarılır. Eğer bu değerler  standart sapmanın 2 katından daha küçük olursa testler geçerli kabul edilir.

Tablo 4.1.4  Kalibrasyon Fonksiyonunun Belirlenmesi İçin Metot Seçimi – Karbon monoksit

| Test No | Tarih | Örnekleme Başlangıç | Örnekleme Bitiş |  | SRM Ham Değeri, (yi) |  |  | SRM Oksijen | SRM Standartlaştırılmış Değeri (yi,s ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zaman |  |  | (mg/m3) |  |  | % | (mg/Nm3) |
| 1 | 9.May.18 | 11:40 | 12:10 |  | 222,02 |  |  | 8,41 | 193,91 |
| 2 | 9.May.18 | 12:41 | 13:11 |  | 201,11 |  |  | 10,13 | 203,59 |
| 3 | 9.May.18 | 14:45 | 15:15 |  | 238,65 |  |  | 8,50 | 209,95 |
| 4 | 9.May.18 | 15:46 | 16:16 |  | 222,49 |  |  | 9,36 | 210,32 |
| 5 | 9.May.18 | 16:48 | 17:18 |  | 222,02 |  |  | 9,70 | 216,03 |
| 6 | 10.May.18 | 09:56 | 10:26 |  | 209,20 |  |  | 9,99 | 209,03 |
| 7 | 10.May.18 | 10:59 | 11:29 |  | 219,16 |  |  | 9,61 | 211,63 |
| 8 | 10.May.18 | 12:21 | 12:51 |  | 1446,77 |  |  | 7,02 | 1138,29 |
| 9 | 10.May.18 | 13:32 | 14:02 |  | 669,06 |  |  | 8,61 | 594,24 |
| 10 | 10.May.18 | 16:01 | 16:31 |  | 222,03 |  |  | 9,48 | 212,10 |
| 11 | 11.May.18 | 09:41 | 10:11 |  | 233,57 |  |  | 8,14 | 199,76 |
| 12 | 11.May.18 | 10:50 | 11:20 |  | 223,89 |  |  | 8,63 | 199,13 |
| 13 | 11.May.18 | 11:56 | 12:26 |  | 229,65 |  |  | 7,95 | 193,55 |
| 14 | 11.May.18 | 13:05 | 13:35 |  | 211,27 |  |  | 9,27 | 198,15 |
| 15 | 11.May.18 | 14:10 | 14:40 |  | 212,81 |  |  | 8,84 | 192,45 |
| 16 | 8.May.18 | Referans |  |  | 0,00 |  |  | N/A | 0,00 |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  | 4382,12 |
| Emisyon Limit Değeri (ELD) = |  |  | 3000 | mg/Nm3 |  |  | y s,max |  | 1138,29 |
| ELD' nin 15% = |  |  | 450 | mg/Nm3 |  |  | y s,min |  | 0,00 |
| Ymax - Ymin < ELD 'nin %15 olduğundan Metot A seçilir. |  |  |  |  |  |  | y s,max- y s,min |  | 1138,29 |

y s,max- y s,min >  ELD 'nin %15 olduğundan kalibrasyon fonksiyonu için  aşağıdaki formüller kullanılır.

Tablo 4.1.5 Kalibrasyon Fonksiyonunu İçin Kullanılan Veriler  -  Karbonmonoksit

| Test No | Tarih | Örnekleme Başlangıç Zamanı | Örnekleme Bitiş Zamanı | SEÖS Ham Koşularında SRM, ( yi ) | SEÖS Ham Değeri ( xi ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zaman |  | (mg/m3) | (mg/m3) |
| 1 | 9.May.18 | 11:40 | 12:10 | 222,02 | 172,09 |
| 2 | 9.May.18 | 12:41 | 13:11 | 201,11 | 156,99 |
| 3 | 9.May.18 | 14:45 | 15:15 | 238,65 | 189,40 |
| 4 | 9.May.18 | 15:46 | 16:16 | 222,49 | 174,58 |
| 5 | 9.May.18 | 16:48 | 17:18 | 222,02 | 175,57 |
| 6 | 10.May.18 | 9:56 | 10:26 | 209,20 | 162,38 |
| 7 | 10.May.18 | 10:59 | 11:29 | 219,16 | 171,70 |
| 8 | 10.May.18 | 12:21 | 12:51 | 1446,77 | 1429,93 |
| 9 | 10.May.18 | 13:32 | 14:02 | 669,06 | 632,79 |
| 10 | 10.May.18 | 16:01 | 16:31 | 222,03 | 173,91 |
| 11 | 11.May.18 | 9:41 | 10:11 | 233,57 | 178,99 |
| 12 | 11.May.18 | 10:50 | 11:20 | 223,89 | 169,73 |
| 13 | 11.May.18 | 11:56 | 12:26 | 229,65 | 176,70 |
| 14 | 11.May.18 | 13:05 | 13:35 | 211,27 | 161,05 |
| 15 | 11.May.18 | 14:10 | 14:40 | 212,81 | 161,28 |
| 16 | 20.Mar.17 | Referans |  | 0,00 | 0,00 |
| Toplam |  |  |  | 4983,70 | 4287,10 |
| Ortalama |  |  |  | 311,48 | 267,94 |

Tablo 4.1.6 Kalibrasyon Fonksiyonunun Hesaplanması – Karbonmonoksit

| Test No | _ ( yi – y ) | _ ( Xi –X ) | _ _ ( Xi –X ) * ( yi – y ) | _ ( Xi – X )2 | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | -89,46 | -95,86 | 8575,30 | 9188,64 |  |
| 2 | -110,37 | -110,96 | 12246,46 | 12311,31 |  |
| 3 | -72,84 | -78,54 | 5720,53 | 6168,50 |  |
| 4 | -88,99 | -93,36 | 8308,31 | 8716,57 |  |
| 5 | -89,47 | -92,37 | 8264,33 | 8533,10 |  |
| 6 | -102,28 | -105,56 | 10797,41 | 11143,94 |  |
| 7 | -92,32 | -96,24 | 8884,65 | 9262,38 |  |
| 8 | 1135,29 | 1161,99 | 1319191,68 | 1350220,52 |  |
| 9 | 357,58 | 364,85 | 130462,47 | 133112,36 |  |
| 10 | -89,45 | -94,03 | 8410,96 | 8841,75 |  |
| 11 | -77,91 | -88,95 | 6930,15 | 7911,95 |  |
| 12 | -87,59 | -98,21 | 8602,30 | 9645,84 |  |
| 13 | -81,83 | -91,24 | 7466,37 | 8324,56 |  |
| 14 | -100,21 | -106,90 | 10712,44 | 11426,70 |  |
| 15 | -98,67 | -106,67 | 10525,09 | 11377,94 |  |
| 16 | -311,48 | -267,94 | 83459,36 | 71793,69 |  |
| 17 | -89,46 | -95,86 | 8575,30 | 9188,64 |  |
| Toplam | 1648557,81 | 1677979,73 | 0,982 |

| Metot A |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 267,94 |
|  |  | 311,48 |
|  |  | 0,982 |
|  |  | 48,236 |
| Kalibrasyon Fonksiyonu den ŷi = 48,236 + 0,982 * xi |  |  |

Tablo 4.1.7 SEÖS için Kalibre Edilmiş  Değerler – Karbon monoksit

| Test No | Tarih | Örnekleme Başlangıç | Örnekleme Bitiş | SEÖS Ham Değeri, ( xi ) | SEÖS Kalibre Edilmiş Sinyali ( ŷi ) | SEÖS Oksijen | SEÖS Kalibre Edilmiş Standartlaştırılmış Değeri, ( ŷi,s ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zaman |  | (mg/m3) | (mg/m3) | (%) | (mg/Nm3) |
| 1 | 9.May.18 | 11:40 | 12:10 | 172,09 | 217,30 | 8,43 | 190,13 |
| 2 | 9.May.18 | 12:41 | 13:11 | 156,99 | 202,47 | 10,00 | 202,53 |
| 3 | 9.May.18 | 14:45 | 15:15 | 189,40 | 234,32 | 8,46 | 205,47 |
| 4 | 9.May.18 | 15:46 | 16:16 | 174,58 | 219,76 | 9,30 | 206,57 |
| 5 | 9.May.18 | 16:48 | 17:18 | 175,57 | 220,73 | 9,61 | 213,23 |
| 6 | 10.May.18 | 9:56 | 10:26 | 162,38 | 207,77 | 9,95 | 206,75 |
| 7 | 10.May.18 | 10:59 | 11:29 | 171,70 | 216,93 | 9,60 | 209,27 |
| 8 | 10.May.18 | 12:21 | 12:51 | 1429,93 | 1453,10 | 7,08 | 1148,65 |
| 9 | 10.May.18 | 13:32 | 14:02 | 632,79 | 669,93 | 8,65 | 596,89 |
| 10 | 10.May.18 | 16:01 | 16:31 | 173,91 | 219,10 | 9,49 | 209,47 |
| 11 | 11.May.18 | 9:41 | 10:11 | 178,99 | 224,09 | 8,17 | 192,20 |
| 12 | 11.May.18 | 10:50 | 11:20 | 169,73 | 214,99 | 8,78 | 193,57 |
| 13 | 11.May.18 | 11:56 | 12:26 | 176,70 | 221,84 | 8,01 | 187,93 |
| 14 | 11.May.18 | 13:05 | 13:35 | 161,05 | 206,46 | 9,29 | 193,90 |
| 15 | 11.May.18 | 14:10 | 14:40 | 161,28 | 206,68 | 8,86 | 187,29 |

* Oluşturulan kalibrasyon fonksiyonu  ŷi   = 48,236 + 0,982 * xi  ile SEÖS ham değerleri kalibre edilmiş SEÖS ham verilerine dönüştürülür.

Tablo 4.1.8 Değişkenlik Testi İçin Kullanılan Veriler – Karbon monoksit

| Test No | Tarih | Örnekleme Başlangıç | Örnekleme Bitiş | SEÖS Kalibre Edilmiş Değeri (ŷi,s) | SRM Değeri (yi,s ) | Fark Di = yi,s- ŷi,s | Fark _ (Di – D) | Farkın Karesi _ (Di – D)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zaman |  | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) |  |  |  |
| 1 | 9.May.18 | 11:40 | 12:10 | 190,13 | 193,91 | 3,78 | 1,23 | 1,51 |
| 2 | 9.May.18 | 12:41 | 13:11 | 202,53 | 203,59 | 1,06 | -1,49 | 2,23 |
| 3 | 9.May.18 | 14:45 | 15:15 | 205,47 | 209,95 | 4,49 | 1,93 | 3,74 |
| 4 | 9.May.18 | 15:46 | 16:16 | 206,57 | 210,32 | 3,75 | 1,20 | 1,44 |
| 5 | 9.May.18 | 16:48 | 17:18 | 213,23 | 216,03 | 2,80 | 0,25 | 0,06 |
| 6 | 10.May.18 | 09:56 | 10:26 | 206,75 | 209,03 | 2,27 | -0,28 | 0,08 |
| 7 | 10.May.18 | 10:59 | 11:29 | 209,27 | 211,63 | 2,36 | -0,19 | 0,04 |
| 8 | 10.May.18 | 12:21 | 12:51 | 1148,65 | 1138,29 | -10,37 | -12,92 | 166,90 |
| 9 | 10.May.18 | 13:32 | 14:02 | 596,89 | 594,24 | -2,65 | -5,20 | 27,07 |
| 10 | 10.May.18 | 16:01 | 16:31 | 209,47 | 212,10 | 2,63 | 0,08 | 0,01 |
| 11 | 11.May.18 | 09:41 | 10:11 | 192,20 | 199,76 | 7,56 | 5,01 | 25,07 |
| 12 | 11.May.18 | 10:50 | 11:20 | 193,57 | 199,13 | 5,56 | 3,01 | 9,05 |
| 13 | 11.May.18 | 11:56 | 12:26 | 187,93 | 193,55 | 5,62 | 3,07 | 9,42 |
| 14 | 11.May.18 | 13:05 | 13:35 | 193,90 | 198,15 | 4,25 | 1,70 | 2,89 |
| 15 | 11.May.18 | 14:10 | 14:40 | 187,29 | 192,45 | 5,16 | 2,61 | 6,80 |
| Ortalama |  |  |  |  |  | 2,55 |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  | 256,30 |

Tablo 4.1.9 Değişkenlik Testi Hesaplamaları – Karbon monoksit

| Standart Sapma= formülü ile SD = 4,28 mg/Nm3, % 10 O2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belirsizlik gereksinimi %95 güven aralığında ELD 'nin % 10'udur. |  |  |  |  |
| O0 böylece aşağıdaki şekilde hesaplanır: |  |  |  |  |
| O0 =0.1 * 3000 % / 1.96 ise O0 = 153,06 mg/Nm3 |  |  |  |  |
| N=15 örnekleme için, kv değeri kv= 0,9761 |  |  |  |  |
| ile Değişkenlik Testi = 4,28 ≤ 153,06 * 0,9761 |  |  |  |  |
| 4,28 ≤ 149,40 |  |  |  |  |
| Sonuç DOĞRUDUR ve SEÖS testi GEÇMİŞTİR. |  |  |  |  |

Geçerli Kalibrasyon Aralığı:

Kalibrasyon fonksiyonu sıfırdan  ŷi,s(mak) artı %10 genişliğine kadarki aralıkta geçerlidir.

Bu SEÖS için ŷi,s(mak) =  1148,65  mg/Nm3 böylece geçerli kalibrasyon aralığı;

0 ≤ ŷ ≤ 1,10* 1148,65   mg/Nm3

Standart koşullarda geçerli kalibrasyon aralığı 0 mg/Nm3den  1263,52  mg/Nm3 e kadardır.

Grafik 5. Geçerli Kalibrasyon Aralığını İçeren Paralel Ölçümlerin X-Y Grafik Çizelgesi – Karbon monoksit

# Bölüm 5. İşlevsellik Testi Sonuçları

Tablo 5.1 - İşlevsellik Testinin TS EN 14181 ile Uyumu

| Gereklilikler | Uyum | Notlar |
| --- | --- | --- |
| 1 – Partikül Madde Analizörü Kontrolleri - Optik Yüzeylerin Temizliği - Hava temininde kaçak olup olmadığının kontrolü - SEÖS iç kontrolü - Ölçüm cihazının hizalaması ve kontrolü - Optik yüzeylerde birikim kontrolü | Evet Evet | Sürekli emisyon ölçüm sisteminde partikül madde için ölçüm kabini bulunmamaktadır. Cihaz iç temizliği, geri besleme havasıyla sağlanmaktadır. Örnekleme sistemi ekstraktif olmayan yöntem ile yapılmaktadır. Ölçüm kalitesinin devamlılığını sağlamak için optik yüzey geri besleme havasıyla temizlenmektedir. SEÖS optik yüzeyi kontrolünde birikim gözlenmemiştir. |
| 2 – Ölçüm Kabininin Düzeni ve Temizliği 3 – Örnekleme Sistemi Örnekleme sisteminde aşağıdaki bileşenlerin gözle kontrolu yapılır ve gerekli notlar alınır. - örnekleme probu; - bütün bağlantılar; - örnekleme hattı; - elektrik kabloları; Örnekleme sistemi, iyi durumda mı ve ölçüm kalitesini düşürebilecek görünür hatalar mevcut mu? | Evet Evet | Ölçüm kabini temiz, Analizör odasında klima mevcut. Rahat bir çalışma ortamı vardır. Aydınlatma mevuttur. Örnekleme probu ısıtmalı (180 0C), Prob filtre temizliği için geri hava beslemesi mevcut. Filtreler periyodik olarak temizlenmektedir. Tüm bağlantılar normal. Örnekleme hattı yaklaşık 20 m ve ısıtmalı (180 0C) ve çalışıyor. Pano üzerinde bulunan elektrik bağlantıları ve göstergeler normal gözüküyor. Örnekleme sistemi normal ve ölçüm kalitesini etkileyecek hatalar gözükmemektedir. |
| 4 – Sızıntı Testi Sızıntı testi SEÖS kullanım kılavuzuna uygun olarak yapılacaktır. Test, örnekleme hattının bütününü kapsayacaktır. | Evet | Sızıntı testi tüm sistemi kapsayacak şekilde yapılmıştır. |
| 5 - Sıfır ve Span Kontrolü SEÖS’ ün ilgili okumalarını doğrulamak için referans sıfır ve span materyali kullanılacaktır. | Evet | SEÖS doğrulamalarını yapmak için Referans 17025 sertifikalı gaz kullanılmıştır. |

Tablo 5.1 - İşlevsellik Testinin TS EN 14181 ile Uyumu (Devam)

| Gereklilikler | Uyum | Notlar |
| --- | --- | --- |
| 6 - Doğrusallık Analizörlerin doğrusallığı, sıfır konsantrasyonu da içeren 5 değişik referans materyal ile kontrol edilecektir. Sıfır konsantrasyondaki referans materyal ve farklı konsantrasyonlardaki diğer 4 referans materyal, doğrulanabilir miktarda ve kalitede olacaktır. Referans malzeme konsantrasyon, emisyon sınır değerinin 2 katının 20%, 40%, 60% ve 80% olarak kullanılmış mı? | Evet Evet Evet | Analizör doğrusallığı 5 farklı gaz konsantrasyonu ile yapılmıştır. Sıfır ve span kontrolleri 17025 gazlar ile yapılmıştır. Doğrusallık testi ELD nin 2 katının %20, %40, %60 ve %80 i olarak alınmıştır. |
| Her konsantrasyon değişiminden sonra, ilk okumalar Seös’ün tepki süresinin en az 3 katı kadar süre geçtikten sonra yapılacaktır. Her referans malzeme konsantrasyonunda 3 okuma yapılacaktır. Okumalar arasında tepki süresinin en az 4 katı kadar zaman bulunmalıdır. | Evet | Her konsantrasyon arası geçişlerde tepki süresinin 3 katı kadar beklenilmiştir. Her okuma arasında da SEÖS testi süresinin 4 katı kadar zamanda kaydedilmiştir. |
| 7 – Girişim | Hayır | Girişim kontrolü doğrusallık testinde %80 gaz okuması sırasında çapraz kontroller ile yapılmıştır. Girişim % 4 ‘ün altında çıkmıştır. |
| 8 – Sıfır ve Span Sapması | Hayır | Analizör ve tüm sistem üzerinden yapılan tüm parametre kontrollerinde %2 nin altında sapma gözlenmiştir. |
| 9– Tepki Süresi SEÖS’ün tepkisi kontrol edilir.Bu işlem, eğer mümkünse referans malzemenin probun sonundan besleme ile gerçekleştirilir. Tepki süreleri KGS 1’de tanımlanan ölçüm süresini geçmemelidir. | Evet | Tepki süresi tüm sistemden yapılmıştır. QAL1 sertifika değerlerini karşılamaktadır. |
| 10 – Servis Raporu | Evet | Servis raporları bir dosyada tutulmaktadır. Cihaz bakımları servis tarafından yapılmaktadır. |

Tablo 5.1. - İşlevsellik Testinin TS EN 14181 ile Uyumu (Devam)

| Gereklilikler | Uyum | Notlar |
| --- | --- | --- |
| 11 – Kayıtların Belgelendirilmesi Aşağıdaki belgeler kontrol edilir, güncel ve kolay erişilebilir bir yerde tutulur.: - SEÖS planı; - Bütün kullanım kılavuzları (bakım, kullanıcı vb.); | Evet Evet | SEÖS planı çevre biriminde tutulmaktadır. Bakım planları, kullanım kılavuzları, çevre biriminde tutulmaktadır. |
| - Kontrol dışı durumlar sonucu alınan önlemlerle ilgili KGS 3 belgeleri; | Evet | KGS aylık olarak yazılım üzerinden yapılmalıdır. |
| 12 – Bakım, kalibrasyon ve eğitim için yönetim sistemi prosedürleri; | Bakım Evet Kalibrasyon Evet Eğitim Evet | Bakım ve kalibrasyon için bir yönetim sistemi prosedürü mevcuttur. |
| 13 – Eğitim kayıtları / sertifikaları; | Evet | SEÖS ile ilgilenen teknik personellerin eğitim kayıtları mevcuttur. |
| 14 – Periyodik bakım planı; | Evet | Servis tarafından aylık olarak yapılmaktadır. |
| 15 – Denetim Planları ve Kayıtları – Operatörün SEÖS yönetimini, yönetim sistemi içindeki denetim döngüsü dahilinde gerçekleştirdiğinin belgelendirilmesi. | Hayır | İç tetkik denetim planları ve kayıtları oluşturulmalıdır. |

Tablo 5.2. TS EN 14181 Analizör İşlevsellik Testleri

Ölçüm Yeri: Gölbaşı Enerji A.Ş.

Baca            : 06-GÖLBAŞI ENERJİ – ANA BACA

| Analizör Sıfır ve Span Kontrolü | Sıfır Okuma | Span Okuma |
| --- | --- | --- |
| Parametre : O2 – 10,00 Hedeflenen Konsantrasyon: % | 0,10 | 10,20 |
| Parametre : CO – 2000 Hedeflenen Konsantrasyon: mg/m3 | 3,12 | 2962,0 |
| Parametre : NO – 522 Hedeflenen Konsantrasyon: mg/m3 | -1,10 | 531,0 |
| Parametre : SO2 – 300 Hedeflenen Konsantrasyon: mg/m3 | -0,8 | 276,2 |
| Tüm Sistem Sıfır ve Span Kontrolü | Sıfır Okuma | Span Okuma |
| Parametre : O2 – 10,00 Hedeflenen Konsantrasyon: % | 0,20 | 10,10 |
| Parametre : CO – 2000 Hedeflenen Konsantrasyon: mg/m3 | 4,60 | 2953,0 |
| Parametre : NO – 522 Hedeflenen Konsantrasyon: mg/m3 | 0,40 | 522,0 |
| Parametre : SO2 – 300 Hedeflenen Konsantrasyon: mg/m3 | 1,2 | 277,0 |
| Sızıntı Testi 08.05.2018 | Geçerlilik Kriteri | Mutlak Okuma (span %) |
| Kullanılan Gaz: Azot (99,9999) Hedeflenen Konsantrasyon: 10.00 % O2 | < 2 % span | 0,02 (%) |
| Tepki Süresi 08.05.2018 | Geçerlilik Kriteri Sertifika/Analizör | T90 Tepkisi (sn) 4 Testin Ortalaması |
| Parametre : O2 | < 200sn | 43 sn |
| Parametre : CO | < 200sn | 50 sn |
| Parametre : NO | < 200sn | 80 sn |
| Parametre : SO2 | < 200sn | 172 sn |

5.2 Doğrusallık Testi Sonuçları

5.A SRM Kalibrasyon Verileri

Tablo A1.1– Sahadaki SRM Kalibrasyonları

| Örnekleme Tarihi | Ekipman Adı | Ekipman Seri No. | Span Gaz Tipi | Span Gazı Karıştırılmış Konsantrasyonu | Örnekleme Öncesi Sonuç* |  | Örnekleme Sonrası Sonuç* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Sıfır | Span | Sıfır | Span |
| 9 Mayıs 18 | x | x | NO | x ppm | 0,1 | 204,3 | 0,0 | 206,7 |
|  |  |  | CO | x ppm | 0,4 | 109,2 | 0,2 | 105,5 |
|  |  |  | O2 | x % | -0,01 | 20,94 | 0,03 | 20,96 |
| 10 Mayıs 18 | x | x | NO | x ppm | 0,0 | 204,5 | 0,1 | 203,9 |
|  |  |  | CO | x ppm | 0,3 | 105,6 | 0,5 | 104,4 |
|  |  |  | O2 | x % | -0,02 | 20,94 | 0,03 | 20,97 |
| 11 Mayıs 18 | x | x | NO | x ppm | 0,1 | 204,9 | 0,1 | 205,3 |
|  |  |  | CO | x ppm | 0,1 | 104,7 | 0,1 | 105,7 |
|  |  |  | O2 | x % | 0,24 | 20,99 | -0,01 | 21,02 |

Notlar

- Kalibrasyon değerleri, tüm örnekleme sistemi için geçerlidir.

- Sıfır gazı 99.999% N2

Örnek’te; CO-O2 için hesaplama tabloları ve bilgileri gösterilmiştir.

İşlem yapılan her bir parametre için, Doğrusallık ve KGS2 tabloları ayrı ayrı olacak şekilde yapılmalıdır.