## Genel Bilgiler
Tesis Bilgileri
Adı :
Vergi Sicil No :
Adresi:
İlçesi : |  | İli :
Telefon No : |  | Faks No :
Kuruluş Tarihi : | GG.AA.YYYY | SEÖS Kuruluş Tarihi | GG.AA.YYYY
Toplam Baca Sayısı : |  | SEÖS Kurulu Baca Sayısı : | ***
Toplam Isıl Güç( MW) |  | Sektör | *
Kullanılan Yakıt(lar) | **
SEÖS Fizibilite Onay Tarihi ve Sayısı
SEÖS Yetkili Bilgileri (Asil)
Ad Soyad
E-Posta
Telefon No (GSM)
SEÖS Yetkili Bilgileri (Yedek)
Ad Soyad
E-Posta
Telefon No (GSM)
Notlar:
* | Tesisin faaliyet gösterdiği sektör. Örnek : Çimento
** | Doğalgaz , Kömür, Fuel Oil, Katı Atık vb.
*** | SEÖS kurulu baca sayısı kadar Baca Bilgileri sekmesindeki form doldurulmalıdır.

## Baca Bilgileri
Baca Bilgileri
Baca İd: | *
Baca Adı Bakanlık | **
Baca Web Servis API URL
Baca Adı Tesis | ***
Baca GPS Koordinatı | ****
Baca Yüksekliği (m.) |  |  |  | Baca Çapı (m.)
Baca Isıl Gücü(Mw)
Parametreler | CO | NOx | SO2 | TOZ | TOC | HF | HCl | O2 | Debi | Nem | Isıtmalı Hat Sıcaklığı
Ölçülüyormu(E/H)
KGS2 Yapan Laboratuvar Adı
Son Yapılan KGS2 Tarihi
KGS2 Rapor Tarihi
KGS2 Formülasyonu (y=ax+b)
Limit değerin tanımlandığı Mevzuat adı ve maddesi
Mevzuata göre limit değer (mg/m3)
Mevzuata göre limit değeri kütlesel (kg/s)
Sıcaklık / Nem / Basınç / O2 Düzeltmesi Formülü
Cihaz Bilgileri
Üretici Firma
Model
Seri Numarası
Çalışma Aralığı
Çalışma Prensibi
Ham Veri Birimi(mg/m3,°C, % vb.)
Bağlantı (Dijital/Analog)
Notlar:
* | Bakanlık SEÖS Sisteminde tanımlı baca numarası
** | Bakanlık SEÖS Sisteminde tanımlı baca ismi
*** | Tesiste baca için verilen isim
**** | Örnek: Koordinatlar (Latitude,Longitude) 41.142165 , 36.284094 formatında olmalıdır.

## Veri Validasyonu
Veri (Doğrulama) Validasyon Kuralları
1- Sıfır(0.00) değerli verilerin durumu geçersiz yapılmalıdır.
2- Eksi (-) değerli verilerin durumu geçersiz yapılmalıdır.
3- Ardışık olarak virgülden sonra iki haneye kadar 5 ve daha fazla sayıda aynı olan verilerin durumu geçersiz yapılmalıdır.
Nem, O2, Isıtmalı Hat Sıcaklığı, Baca Gazı sıcaklığı gibi çok az değişim gösteren parametrelere bu kural uygulanmamalıdır.
4- Cihaz çalışma aralığı dışındaki veriler geçersiz yapılmalıdır.
5- Veri değeri belli bir formüle göre hesaplanan parametrelerde formüldeki kanallardan birinin durumu geçersiz ise hesaplanan kanalın veri durumu geçersiz yapılmalıdır.
6- Ölçüm cihazlarından elde edilen verilerin yarım saatlik ortalamalarının %40'ından fazlasının bir haftalık bir sürede KGS 2 aşamasında elde edilen kalibrasyon fonksiyonunun dışında çıkması durumunda bu veriler geçersiz yapılmalıdır.
7- Bakanlığa veri doğrulaması yapılmamış veriler gönderilecektir.
8- Veri validasyonu kuralları sadece veri durumu geçerli olan verilere uygulanmalıdır.
9- Yukarıda belirtilen kurallar tesis yazılımları tarafından SEÖS verilerine uygulanacaktır.

## Yazılım Bilgileri
Yazılım Bilgileri
Yazılım Adı
Versiyon Numarası
Yazılım Firması Adı
Yazılım Özellikleri Tablosu
Yazılımda parametreler için KGS2 katsayıları girilmiş mi? (E/H)
Yazılım SEÖS verilerini tesis içinde depoluyor mu?(E/H)
Yazılım SEÖS verilerini 5 sene süresince saklama özelliğine sahip mi?(E/H)
Yazılım Ölçüm verileri 1 dakikalık ortalamalar halinde sisteme kaydedilebiliyor mu? (E/H)
Yazılım 1 dakikalık verilerden 30 dklık verileri oluşturup raporlayabiliyor mu?(E/H)
Yazılım 1 dakikalık verilerden 1 saatlik, 1 günlük, 1 aylık ve 1 yıllık verileri oluşturup raporlayabiliyor mu?(E/H)
Yazılım limit değer aşımlarında uyarı verebiliyor mu?(E/H))
Yazılım web servis api dökümanına uygun olarak Bakanlık SEÖS sistemine veri gönderebiliyor mu? (E/H))
Yazılım çeşitli(internet kesintisi, Bakanlık sunucularında yaşanan sorun vb.) nedenlerle gönderemediği verileri biriktirip sorun ortadan kalktığında gönderebiliyor mu?(E/H)
Yazılım alınan veri raporlarını grafik veya tablo olarak gösterme özelliğine sahip mi?(E/H))
Yazılım sıfır ve span kontrolleri sırasında elde edilen verileri Bakanlık SEÖS sistemine aktarabiliyor mu?(E/H)
Yazılım kullanıcı tarafından yapılan işlemleri (kullanıcı girişleri, KGS2 katsayı değişikliği,sıfır kontrolü,span kontrolü vb.) ayrıntılı olarak logbook kaydı olarak kaydedebiliyor ve raporlayabiliyor mu? (E/H)
Yazılımda Sıcaklık / Nem / Basınç / O2 Düzeltmesi Formülleri Girilmiş mi?(E/H)
Tesisin duruş ve kalkış durumları, arıtma ünitelerine ait hata kodları yazılıma girilmiş mi?(E/H)
Baca Gazı Arıtma Ünitelerine ait hata kodları nedir?